建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 江苏国圣纸业有限公司厌氧沼气综合利用项目

建设单位（盖章）：     江苏国圣纸业有限公司

编制日期：                 2025年5月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	24

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	38

四、主要环境影响和保护措施	44

五、环境保护措施监督检查清单	58

六、结论	59

建设项目污染物排放量汇总表	60

附件

附件1—环评委托书及环评合同

附件2—工艺数据真实性证明

附件3—投资项目备案证

附件4—营业执照及法人身份证

附件5—房产证

附件6—现有项目环评批复及环评登记

附件7—现有项目验收专家意见

附件8—江苏省生态环境分区管控综合查询报告书

附件9—洪泽经济开发区规划环评影响跟踪评价报告书的审查意见

附件10—2024年例行检测报告

附件11—环境噪声检测报告

附件12—2024年危废处置协议

附图

图1 —建设项目地理位置图

图2 —建设项目与江苏洪泽经济开发区用地规划图

图3 —江苏省生态空间保护区域分布图

图4 —淮安市生态管控单元图

图5 —厂区平面布置图

图6 —项目周围500m范围状况图（含卫生防护距离）

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 江苏国圣纸业有限公司厌氧沼气综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2503-320859-89-01-722752 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 周松 | 联系方式 | 13952331220 |
| 建设地点 |  | 江苏省（自治区）淮安市洪泽（区）/乡（街道）洪泽经济开发区精益路18号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （118度53分16.362秒，33度19分3.147秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | （D4430）热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 £扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案）部门（选填） |  | 江苏洪泽经济开发区管理委员会 | 项目审批 （核准/备案）文号（选填） | 洪开管投备〔2025〕91号 |
| 总投资 （万元） |  | 90.05 | 环保投资（万元） | 90.05 |
| 环保投资占比（%） |  | 100% | 施工工期(月） | 3 |
| 是否开工建设 |  | ▉否 £是： | 用地（用海）面积（m2) | 0（技改项目不新增用地面积） |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 审批文件名称：《省政府关于同意设立南京栖霞经济开发区等34家省级开发区的批复》（包括江苏洪泽经济开发区） 审批机关：江苏省人民政府 审批文件文号：苏政复﹝2006﹞35号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环境影响评价文件：《江苏洪泽经济开发区开发建设规划（2023—2035年）环境影响报告书》 审查机关：江苏省生态环境厅 审查文件名称及文号：《省生态环境厅关于江苏洪泽经济开发区开发建设规划（2023—2035年）环境影响报告书的审核意见》（苏环审﹝2024﹞45号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 江苏洪泽经济开发区（原名洪泽县工业园区，以下简称“开发区”）于2001年由洪泽县政府同意设立（洪政发〔2001〕78号），2006年4月经江苏省人民政府批准升级为省级开发区。2005年8月省环保厅批复了《淮安市洪泽工业园区区域环境影响报告书》（苏环管〔2005〕205号）。国家发展改革委公告2006年第37号将洪泽县工业园区更名为：江苏洪泽经济开发区。 2024年7月，省生态环境厅批复了《省生态环境厅关于江苏洪泽经济开发区开发建设规划（2023—2035年）环境影响报告书的审查意见》（苏环审〔2024〕45号）。以下简介引用《江苏洪泽经济开发区开发建设规划（2023—2035年）环境影响报告书》相关内容。 1.规划范围和时限 （1）开发建设范围 本次规划为江苏洪泽经济开发区省级园区，项目基地西北侧至苏北灌溉总渠，东至砚马河－东海路，南至大寨河－洞庭湖路。规划总面积：13.13km2。 （2）规划期限 规划基准年2021年，规划近期至2025年，中期至2030年，远期至2035年。 本项目位于江苏洪泽经济开发区精益路18号，在开发区规划范围内。本项目地理位置图、项目与江苏洪泽经济开发区开发建设规划（2023—2035年）用地规划见附图1和附图2。 2.功能分区 园区的产业发展分期有序地进行，近期对现状产业梳理，腾退高污染高能耗产业，升级传统产业，远期逐步培育壮大主导产业体系，引导产业空间集聚布局，向产业集群化发展。规划目标年将形成机械装备产业园、高端纺织产业园、化工转型区（电子专用材料集聚区、医药及制剂集聚区）、生态经济示范园、临港经济区。 （1）机械装备制造产业园：位于砚台路以北，东海路和黄海路以西，幸福大道以东的区域。 （2）高端纺织产业园：分为南北两个园区，南园区位于洞庭湖路以北，东海路以西，大寨河以南的区域；北园区位于渠南干渠以南，东海路以东，砚马河以西，九牛路以北的区域。 （3）化工转型区（电子专用材料集聚区、医药集聚区）：位于渠南干渠以东，大寨河以南，幸福大道以西，砚台路和砚临河航道以北的区域。 （4）生态经济示范园：位于大寨河以北，东海路以东。形成商业、研发办公配套完善的园区综合配套服务中心。 （5）临港经济区：位于冶金大道以北，砚马河以西的区域。结合港口和航道建设，发展港口运输、专业物流等产业。 本项目为沼气综合利用项目，不属于园区主导产业，也不属于园区禁止引入的产业，属于允许引入类产业。 3、与江苏洪泽经济开发区开发建设规划和环评报告书审查意见相符性分析 本报告根据《省生态环境厅关于江苏洪泽经济开发区开发建设规划（2023—2035年）环境影响报告书的审查意见》（苏环审﹝2024﹞45号），分析项目与规划相符性，详见表1-1。 表1-1 项目与江苏洪泽经济开发区审查意见相符性分析 规划环评审查意见要求; 本项目情况; 符合性分析. （一）《规划》应深入贯彻落实习近平生态文明思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展，以生态保护和环境质量持续改善为目标，做好与国土空间总体规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业结构和发展规模，降低区域环境风险，协同推进生态环境高水平保护与经济高质量发展。; 本项目为沼气综合利用项目，不属于园区主导产业，也不属于园区禁止引入的产业，属于允许引入类产业。本项目不新增废水排放量，沼气锅炉采用沼气采用干法脱硫，锅炉采用低氮燃烧器，废气污染物可实现稳定达标排放，符合区域发展要求。; 符合. （二）严格空间管控，优化空间布局。开发区内绿地及水域在规划期内原则上不得开发利用。园区各类开发建设活动应符合国土空间总体规划。落实《报告书》提出的现有环境问题整改措施，推动现有化工企业按照《江苏省化工园区管理办法》中相关管理要求以及转型发展方案进行腾退或转型，2024年底前关停诚邦化学，2026年底前退出金象赛瑞化工工段，转移瀚康新材料、原福斯特化工的重大危险源和危险工艺，2030年底前谷得化肥退出开发区，戴梦特、银珠海拜现有化工工段退出。强化工业企业退出和产业升级过程中的污染防治、生态修复。严格落实企业卫生防护距离要求，企业卫生防护距离内不得规划布局敏感目标。加强区内空间隔离带建设，园区南部工业用地与敏感建筑之间空间隔离带宽度原则上不小于50米，确保产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目厂址位于江苏洪泽经济开发区精益路18号，经查江苏洪泽经济开发区开发建设规划（2023—2035年），项目地块为工业用地，因而符合开发区用地规划。技改项目没有无组织排放源，无卫生防护距离设置要求。技改后维持现有工程环境防护距离不变，仍为在污水处理站外设置100m卫生防护距离。; 符合. （三）严守环境质量底线，实施污染物排放限值限量管理。落实国家和江苏省关于大气、水、土壤、噪声污染防治、区域生态环境分区管控、工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理相关要求，建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系，实施主要污染物排放浓度和总量“双管控”。开发区禁止新增造纸产能，2025年底前淘汰洪泽千禧纸业有限公司、淮安市洪泽区达仁纸品厂等2家企业，淘汰洪泽永兴纸业有限公司单条1万吨/年及以下以废纸为原料的制浆生产线，淘汰江苏新丰纸业有限公司、江苏洪晨特种纸业有限公司等企业现存的非自动化生产线。2025年，开发区环境空气细颗粒物（PM2.5）年均浓度应达到30微克/立方米；苏北灌溉总渠、淮河入海水道、砚临河、大寨河、砚马河、浔河稳定达到Ⅲ类水质标准。; 本项目为沼气综合利用项目，项目产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物由淮安市洪泽生态环境局从境内企业削减总量中替代平衡。本项目产生的各项污染物经处理后均达标排放。; 符合. （四）加强源头治理，协同推进减污降碳。严格落实生态环境准入清单（附件2），落实《报告书》提出的生态环境准入要求，严格限制与主导产业不相关且排污负荷大的项目入区，执行最严格的废水、废气排放控制要求。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设，落实精细化管控要求。引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等应达到同行业国内领先水平，2025年底前现有造纸企业综合能耗、单位产品取水量、水重复利用等相应指标全面达到《制浆造纸行业清洁生产评价指标体系》中Ⅰ级水平及以上。全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核，不断提高现有企业清洁生产和污染治理水平。根据国家和地方碳减排、碳达峰行动方案和路径要求，推进开发区绿色低碳转型发展，优化产业结构、能源结构、交通运输等规划内容，实现减污降碳协同增效目标。; 本项目为沼气综合利用项目，不属于园区主导产业，也不属于园区禁止引入的产业，属于允许引入类产业。 本项目采用国内先进的生产工艺、设备，对企业现有厌氧塔产生的沼气进行收集和利用，减少外供蒸汽的消耗。; 符合. （五）完善环境基础设施建设，提高基础设施运行效能。完善区域污水管网建设，加快推进清涧污水处理厂提标改造、洪港污水处理厂新建工程，2025年底前完成尾水生态安全缓冲区扩建工程，推进实施造纸企业的“一企一管”建设工作，确保工业废水分类收集、分质处理。推进中水回用设施及配套管网建设，确保洪港污水处理厂中水回用率近期不低于30%，远期不低于50%。定期开展开发区污水管网渗漏排查工作，建立健全地下水污染监督、检查、管理及修复机制。积极推进中电（洪泽）热电有限公司异地建设项目的建设进度，落实过渡期的开发区供热需求衔接工作。加强开发区固体废物资源化、减量化、无害化处理，一般工业固废、危险废物应依法依规收集、处理处置，做到“就地分类收集、就近转移处置”。; 本企业废气污染物达标排放；不新增废水；一般工业固废外售综合利用或由环卫部门清运，一般工业固废收集、贮存符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。; 符合. （六）建立健全环境监测监控体系。开展包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的长期跟踪监测与管理。结合区域跟踪监测情况，动态调整开发区开发建设规模和时序进度，优化生态环境保护措施，确保区域环境质量不恶化。对于企业关闭、搬迁遗留的污染地块应依法开展土壤污染状况调查、治理与修复工作。严格落实环境质量监测要求，建立开发区土壤和地下水隐患排查制度并纳入监控预警体系。探索开展新污染物环境本底调查监测，依法公开新污染物信息。指导区内企业规范安装在线监测设备并联网，推进区内排污许可重点管理单位自动监测全覆盖﹔暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应做好委托监测工作。积极推进氟化物污染物排放及水环境质量的监测监控。; 本企业为重点管理企业，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于重点管理。本项目不涉及氟化物污染物排放。; 符合. （七）健全环境风险防控体系，提升环境应急能力。强化入河排污口监督管理，有效管控入河污染物排放。进一步完善开发区突发水污染事件风险防控体系建设，确保“小事故不出厂区、大事故不出园区”。加强环境应急基础设施建设，配备充足的应急装备物资，提高环境应急救援能力。建立健全环境风险评估和应急预案制度，定期开展环境应急演练，完善环境应急响应联动机制，提升应急实战水平。建立突发环境事件隐患排查长效机制，定期排查突发环境事件隐患，建立隐患清单并督促整改到位，保障区域环境安全。重点关注并督促指导重点企业构筑“风险单元－管网、应急池－厂界”环境风险防控体系。; 项目建成后拟按要求建立环境风险防控体系及突发环境事件隐患排查制度，并根据项目情况设置相应的风险防范措施，购置相应的应急物资。; 符合. （八）开发区应建立生态环境保护责任制度，设立专门的环保管理机构并配备足够的专职环境管理人员，统一对开发区进行环境监督管理，落实环境监测、环境管理等工作要求。在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价，《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。; 项目建成后企业拟按要求建立环境管理机构，配备专职环保人员，健全环境管理制度。; 符合. |

| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 拟建项目与《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）相符性分析见表1-2。 表1-2 拟建项目与生态红线相符性分析 地区名称; 红线区域名称; 红线区域范围; 拟建项目 相符性分析. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围. 洪泽区洪泽湖周桥干渠水源地饮用水水源保护区; 水源水质保护; 一级保护区：取水口上游至洪泽湖周桥干渠入口（周桥洞），以及以周桥洞为中心，半径500米的洪泽湖水域范围，取水口下游500米的河道水域范围。一级保护区水域与相对应的湖岸和河道两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。二级保护区：以周桥洞为中心，一级保护区外延1000米的洪泽湖水域范围，以及一级保护区下游外延500米的河道水域范围；二级保护区水域与相对应的湖岸和河道两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围; /; 拟建项目距离生态红线10.83km左右，不在管控范围之内. 白马湖泥鳅沙塘鳢国家级水产种质资源保护区; 渔业资源保护; 核心区分为两块。核心区1是由4个拐点顺次连线围成的区域，拐点坐标为（119°06′30"E，33°17′06"N；119°07′16" E，33°17′26"N；119°07′16"E，33°16′26"N；119°07′30"E，33°16′28"N）。核心区2是由4个拐点顺次连线围成的区域，拐点坐标分别为（119°06′25"E，33°12′20"N；119°07′06"E，33°12′18"N；119°07′30"E，33°16′28"N；119°07′02"E，33°11′21"N）; 白马湖泥鳅沙塘鳢国家级水产种质资源保护区批复范围除核心区外的区域; 拟建项目距离生态红线21.66km左右，不在管控范围之内. 入江水道 （洪泽区）清水通道维护区; 水源水质保护; /; 西起三河闸，东至共和镇东入江水道洪金交界处，途经洪泽区范围内的入江水道水域及北岸背水坡内侧陆域范围; 拟建项目距离生态红线23.44km左右，不在管控范围之内. 洪泽湖银鱼国家级水产种质资源保护区; 渔业资源保护; 核心区边界各拐点地理坐标依次为（118°48'23"E，33°17'10"N）、（118°50'39"E，33°19'25"N）、（118°48'23"E，33°19'25"N）; 保护区位于江苏省淮安市洪泽区高良涧水域，实验区边界各拐点地理坐标依次为（118°46'55"E，33°17'10" N）、（118°48'23"E，33°17'10"N）、（118°48'23"E，33°19'25"N）、（118°46'55" E，33°19'25"N）（不包括国家级生态保护红线部分）; 拟建项目距离生态红线14.31km左右，不在管控范围之内. 洪泽湖东部湿地省级自然保护区 （洪泽区）; 生物多样性保护; 洪泽湖东部湿地自然保护区核心区、缓冲区和实验区; /; 拟建项目距离生态红线4.94km左右，不在管控范围之内. 洪泽湖古堰省级森林公园; 自然与人文景观保护; 洪泽湖古堰省级森林公园总体规划中确定的范围（包含生态保育区和核心景观区等）; /; 拟建项目距离生态红线1.96不在管控范围之内. 洪泽湖 （洪泽区）重要湿地; 湿地生态系统保护; 洪泽湖东部湿地自然保护区核心区、缓冲区和实验区，以及沿洪泽湖大堤至大堤以西1500 米范围，西顺河区域三道堤外水域; /; 拟建项目距离生态红7.85km左右，不在管控范围之内. 白马湖 （洪泽区）重要湿地; 湿地生态系统保护; 白马湖湖体水域; /; 拟建项目距离生态红线13.76km左右，不在管控范围之内. 二河 （洪泽区）清水通道维护区; 水源水质保护; /; 二河闸到淮阴界二河水域及其西侧堤外100米陆域范围; 拟建项目距离生态红线2.51km左右，不在管控范围之内. 由表1-2可知，拟建项目距离最近的生态红线为洪泽湖古堰省级森林公园，距离生态红线边界1.96km，不在生态红线范围内，因此项目建设与《江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）相符。 拟建项目与《江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）位置关系详见附图3。 ①本项目与江苏省《关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）相符性分析见表1-3。 表1-3 本项目与生态环境分区管控相符性分析 管控 类别; 重点管控要求; 相符性分析; 判定 结果. 空间布局约束; 1、禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 2、落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。 3、在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。; 本项目为江苏国圣纸业有限公司厌氧沼气综合利用项目，不属于化学制浆造纸、制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。; 符合. 污染物排放管控; 按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度; 本项目已遵照执行; 符合. 环境风险防控; 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。; 建设项目原辅材料沼气来源于现有项目污水处理站厌氧塔，脱硫剂采取汽运的方式，不涉及船运。; 符合. 资源利用效率要求; 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目; 本项目不属于高耗水行业，对照国家发展改革委等部门关于发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》不属于高能耗行业；对照环境保护综合名录（2021年版）不属于重污染项目。; 符合. ②建设项目与淮安市《市政府关于印发淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淮政发〔2020〕16号）及《市政府办公室关于对淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案内容修改的通知》（淮政办函〔2022〕5号）相符性分析见表1-4。 根据淮安市《关于印发淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淮政发〔2020〕16号）及《市政府办公室关于对淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案内容修改的通知》（淮政办函〔2022〕5号），本项目所在地为江苏洪泽经济开发区，属于重点管控单元。重点管控单元中产业园区主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。经对照与生态环境分区管控要求相符性分析见表1-4，淮安市环境管控单元图见附图4。 表1-4 本项目与淮安市生态环境分区管控相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析; 判定结果. 空间布局约束; 1.严格执行《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号）、《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号）、《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号）、《淮安市土壤污染防治工作方案》（淮政发〔2017〕86号）、《淮安市水污染防治工作方案》（淮政发〔2016〕95号）等文件要求。 2.严格执行《中共淮安市委淮安市人民政府关于优化全市空间功能定位和产业布局的意见》（淮发〔2016〕37号）、《淮安市产业结构调整指导目录（2018—2020年版）》（淮政办发〔2018〕6号）等文件要求，重点鼓励休闲农业、电子信息、高端装备制造、新能源汽车及零部件、金融、旅游、健康养生等资源节约型、环境友好型产业。对钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业，以及酒精、造纸、皮革、农药、橡胶、水泥、金属冶炼等高耗能、高污染、技术落后的产业进行限制和禁止。同时，对属于限制类的现有生产能力，允许企业开展技术改造，推动产业转型升级。 3.根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），推动化工企业入园进区，禁止园区外（除重点监测点化工企业外）一切新建、扩建化工项目。一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。园区外化工企业（除重点监测点化工企业外）只允许在原有生产产品种类不变、产能规模不变、排放总量不增加的前提下，进行安全隐患改造和节能环保设施改造。禁止限制类项目产能（搬迁改造升级项目除外）入园进区。4.根据《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号），从严控制京杭大运河（南水北调东线）沿岸两侧危化品码头新建项目的审批。严禁在京杭运河沿线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。5.根据《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发〔2020〕94号），淮安市具备化工定位的化工集中区为江苏淮安工业园区，化工集中区内已建成的企业要通过改进工艺、更新装备、加大信息化智能化改造等措施提升本质安全水平。取消化工定位的园区（集中区）要大幅压减化工生产企业数量，不得新增化工生产企业、新建扩建化工生产项目，现有化工生产企业符合条件的可以定位为化工重点监测点，重点监测点在不新增供地和污染物排放总量的情况下可以实施产业政策鼓励类、允许类的技术改造项目。; 1、本项目严格执行《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号）、《淮安市土壤污染防治工作方案》（淮政发〔2017〕86号）、《淮安市水污染防治工作方案》（淮政发〔2016〕95号）等文件要求。 2、本项目不属于高耗能、高污染、技术落后的产业； 3、本项目沼气综合利用项目，不属于限制和禁止类； 4、本项目不属于码头项目，不在京杭运河沿线1公里范围内。 5、本项目不属于化工项目，且位于合规园区。; 相符. 污染物排放管控; 1.允许排放量要求：根据《淮安市“十三五”节能减排综合实施方案》（淮政发〔2017〕119号），到2020年，淮安市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放量不得超过5.91万吨/年、0.77万吨/年、1.50万吨/年、0.155万吨/年、3.57万吨/年、4.72万吨/年、7.92万吨/年。 2.新增源排放标准限制：根据《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号），全市范围内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; 1、本项目产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物由淮安市洪泽生态环境局从境内企业削减总量中替代平衡。 2、本项目生产过程中产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物烃执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB32/4385-2022)。; 相符. 环境风险防控; 1.严格执行《淮安市突发环境事件应急预案》（淮政办发〔2017〕93号）、《淮安市集中式饮用水源突发污染事件应急预案》（淮政办发〔2010〕173号）、《淮安市核与辐射突发环境事件应急预案》《淮安市重污染天气应急预案》（淮政办发〔2016〕159号）等文件要求，建立区域监测预警系统，建立省市县上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联防联控。 2.根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），加强县级以上城市应急备用水源建设和管理，强化应急体系建设，建立饮用水源地实时监测监控系统，落实水源地日常巡查制度。 3.根据《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号），严格控制环境风险项目，整合和提升现有工业集聚区，加快城市建成区内石化、化工、水泥、钢铁等重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。深化跨部门、跨县区环境应急协调联动，建立环境应急预案电子备案系统。分区域建立环境应急物资储备库，市、县（区）两级政府建立应急物资储备库，各级工业园区和企业环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。完善市、县、乡三级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。; 1、本项目建成后将积极主动加入区域联动系统，响应联防联控，减小环境事件的影响。 2、本项目位于洪泽经济开发区内，不涉及区域备用水源地岸线及河段。 3、本项目将落实园区突发环境事件应急预案要求，建立完善的环境应急措施，并将应急装备和储备物资纳入储备体系，积极响应市、县、乡突发环境事件应急响应体系，并积极参与定期组织的演练，从而提高应急处置能力。; 相符. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：根据《省最严格水资源管理考核联席会议关于下达2020年和2030年全省实行最严格水资源管理制度控制指标的通知》（苏水资联〔2016〕5号），到2020年，淮安市用水总量不得超过33.33亿立方米，万元地区生产总值用水量降至79立方米以下，万元工业增加值用水量降至10.3立方米以下，农田灌溉水有效利用系数达到0.610以上。 2.地下水开采要求：根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），到2020年，淮安市地下水超采区全面达到用水总量控制和水位红线控制要求，累计压缩地下水开采量3952.3万立方米。 3.土地资源利用总量及效率要求：根据《淮安市土地利用总体规划（2006—2020年）调整方案》，到2020年，淮安市耕地保有量不得低于47.6027万公顷，永久基本农田保护面积不低于39.4699万公顷，开发强度不得高于18%。 4.能源利用总量及效率要求：根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），到2020年，淮安市煤炭消费总量比2016年减少55万吨，电子行业煤炭消费占煤炭消费总量的比重提高到65%以上，非化石能源占一次能源比重达到10%。 5.禁燃区要求：根据《江苏省大气污染防治条例》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电力或者其他清洁能源。 6.能耗要求：根据《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号），新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。; 1、项目用水取自自来水厂，不突破现有自来水供水能力。 2、项目不开采地下水资源。 3、项目位于江苏洪泽经济开发区，不突破区域土地资源利用总量。 4、本项目生产过程中使用电能、水。 5、本项目不涉及高污染燃料的项目和设施，生产过程中使用电能、水。 6、本项目不属于高耗能项目。; 相符. 本项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性见表1-5。 表1-5 本项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析; 判定结果. 省域生态环境管控要求. 空间布局约束; 1.按照《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函〔2023〕880号）\《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》（国函〔2023〕69号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草沙一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。 2．牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护、不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 3．大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。 4．全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。 5．对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; 1、本项目位于江苏洪泽经济开发区内，不在生态保护红线范围内。 2、本项目不属于排放量大、耗能高、产能过剩的产业。 3、本项目为沼气综合利用项目，不属于化工企业。 4、本项目为沼气综合利用项目，符合洪泽经济开发区产业定位。 5、本项目不属于国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目。; 相符. 污染物排放管控; 1．坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2.2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域联防联控。; 1、本项目产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物由淮安市洪泽生态环境局从境内企业削减总量中替代平衡。 2、本项目沼气脱硫后送沼气锅炉燃烧（采用低氮燃烧器），产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经2#8m高排气筒达标排放。; 相符. 环境风险防控; 1．强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 2．强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。 3．强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 4．强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。; 1、本项目不涉及饮用水水源。 2、本项目为沼气综合利用项目，不属于化工行业。 3、本项目建成后，企业将建立健全突发环境事件应急管理制度，完善应急物资装备，并纳入储备系统。 4、企业将严格执行文件要求，并落实预案内容及联动要求定期进行演练并与区域联动实行联防联控。; 相符. 资源利用要求; 1．水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。 2．土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。 3．禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电力或者其他清洁能源。; 1、项目用水取自自来水厂，不突破现有自来水供水能力。 2项目位于江苏洪泽经济开发区，不涉及耕地、永久基本农田。 3、本项目不涉及高污染燃料的项目和设施，生产过程中使用电能、水。; 相符. 长江流域生态环境管控要求. 空间布局约束; 1.始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 2．加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3．禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 4．强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015—2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017—2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》地过江干线通道项目。 5．禁止新建独立焦化项目。; 1、本项目位于经济开发区，厌氧沼气综合利用项目，属于（D4430）热力生产和供应，不属于制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 2、本项目位于洪泽经济开发区内，不在榆河一级保护区、二级保护区内。; 相符. 污染物排放控制; 1．根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 2．全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 本项目不新增排水，无需申请总量。; 相符. 环境风险防控; 1.防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 2．加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 1、本项目为沼气综合利用项目，不属于沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业。 2、本项目位于江苏洪泽经济开发区，不涉及饮用水水源。; 相符. 资源利用效率要求; 禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为沼气综合利用项目，不属于化工项目。; 相符. 淮河流域生态环境管控要求. 空间布局约束; 1．禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 2．落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。 3.在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。; 本项目位于江苏洪泽经济开发区，为沼气综合利用项目，不在通榆河一级保护区、二级保护区内，不属于化学制浆造纸、制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。; 相符. 污染物排放控制; 按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。; 本项目不新增排水，无需申请总量。; 相符. 环境风险防控; 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道; 建设项目锅炉燃料用沼气来源于现有项目污水处理站厌氧塔，脱硫剂采取汽运的方式，不涉及船运。; 相符. 资源利用效率要求; 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 本项目不属于高耗水行业、高能耗行业、重污染项目。; 相符. 本项目与《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》(2023版)相符性见表1-6。 表1-6 本项目与《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》(2023版)相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析; 判定结果. 空间布局约束; 1.严格执行《中共江苏省委 江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》(2022年1月24日)、《淮安市深入打好净土保卫战实施方案》(淮污防攻坚指办〔2023〕17号)、《淮安市生态碧水三年行动方案》(淮政发〔2022〕12号)等文件要求。 2.严格执行《〈长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)〉江苏省实施细则》(苏长江办发〔2022〕55号)中相关要求。 3.严格执行《淮安市国土空间总体规划(2021-2035年)》中相关要求，坚持最严格的耕地保护制度、生态保护制度和节约用地制度，严格保护耕地资源，落实耕地和永久基本农田保护红线。严格保护湿地资源，强化湿地建设与管理，加快保护区建设与管理；加强其他土地开发的生态影响评价，严禁在生态脆弱和环境敏感地区进行土地开发。 4.根据《大运河淮安段核心监控区国土空间管控细则》(淮政规〔2022〕8号)，核心监控区内，实行国土空间准入正负面清单管理制度，控制开发规模和强度，禁止不符合主体功能定位的各类开发活动。; 本项目位于江苏洪泽经济开发区，为厌氧沼气综合利用项目，不在禁止发展的项目内，属于允许类项目。本项目严格执行文件要求，不在生态脆弱和环境敏感地区，不在大运河淮安段核心监控区。; 符合. 污染物排放管控; 根据《江苏省“十四五”节能减排综合实施方案》，到2025年，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等主要污染物重点工程减排量分别达到5425吨、4333吨、10059吨、584吨、1225吨、134吨。; 本项目产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物由淮安市洪泽生态环境局从境内企业削减总量中替代平衡。本项目产生的各项污染物经处理后均达标排放。; 相符. 环境风险防控; 1.严格执行《淮安市突发环境事件应急预案》（淮政办发〔2020〕67号）、《淮安市集中式饮用水源突发污染事件应急预案》（淮污防攻坚指办〔2020〕58号）、《淮安市核辐射事故应急预案》《淮安市重污染天气应急预案》（淮政复〔2021〕24号）等文件要求，建立区域监测预警系统，建立省市县上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联防联控。 2.根据《中共江苏省委 江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》(2022年1月24 日)，完善省、市、县三级环境应急管理体系，健全跨区域、跨部门突发生态环境事件联防联控机制，建成重点敏感保护目标突发水污染事件应急防范体系。开展涉危险废物涉重金属企业、园区等重点领域环境风险调查评估，完成重点河流突发水污染事件“一河一-策一图”全覆盖，常态化推进环境风险企业隐患排查。完善环境应急指挥体系，建成区域环境应急基地和应急物资储备库。; 企业将严格执行文件要求，并落实预案内容及联动要求定期进行演练并与区域联动实行联防联控。; 相符. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求:根据《江苏省水利厅江苏省发改委关于印发“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》(苏水节〔2022〕6号) 、《市水利局市发展和改革委员会关于下达“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》(淮水资〔2022〕4号)，到2025年，淮安市用水总量不得超过33亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降20%，万元工业增加值用水量比2020年下降19%，灌溉水有效利用系数达到0.617以上。 2.土地资源利用总量及效率要求:根据《淮安市国土空间总体规划(2021-2035年)》，淮安市耕地保有量不少于697.3500万亩，永久基本农田保护面积不低于596.0050万亩，控制全市城镇开发边界扩展倍数不高于1.3599。 3.能源利用总量及效率要求:根据《中共江苏省委 江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》(2022年1月24日)，到2025年，煤炭消费总量下降5%左右，煤炭占能源消费总量的比重下降至50%左右，非化石能源消费比重达到18%左右。 4.禁燃区要求:根据《江苏省大气污染防治条例》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 1、项目用水取自自来水厂，不突破现有自来水供水能力。 2项目位于江苏洪泽经济开发区，不突破区域土地资源利用总量。 3、本项目生产过程中使用电能、水。 4、本项目不涉及高污染燃料。; 相符. 江苏洪泽经济开发区; 空间布局约束： (1)优先发展一类工业，控制发展二类工业，限制发展三类工业，具体包括电子工业、高新科技、旅游日化工业、化工、轻纺、盐化工、轻工业、食品工业、新型建材工业、机械工业等10个产业分区，其中化工产业分区、盐化工产业分区为洪泽化工集中区。 (2)禁止发展:严禁重污染、不符合产业政策与清洁生产要求的项目入区，不允许新建扩建化工项目、印染、造纸等对水环境威胁较大的企业。禁止引进新的排放恶臭污染物的化工企业、化学制浆的造纸企业、涉重企业、纯印染企业，严格控制对水环境威胁较大的企业入区。; 本项目属于厌氧沼气综合利用项目，未采用落后生产工艺及设备，生产过程产生少量脱水罐排水，产生的废气不含有难处理的、有毒有害物质。不属于禁止项目。; 相符. （2）环境质量底线相符性 根据《淮安市洪泽区环境质量报告书（2023年度）》，2023年SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10年均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，2023年与2022年相比，降尘、PM10、PM2.5浓度有所上升，二氧化氮、一氧化碳、二氧化硫浓度基本持平，臭氧浓度有所下降，AQI也有所上升。 根据《淮安市洪泽区环境质量报告书（2023年度）》，项目纳污水体—淮河入海水道南偏泓水质满足《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类水标准。 根据环境质量现状监测结果可知，项目所在地声环境满足《声环境质量标准》(GB3096—2008)3类标准要求，周边敏感目标北泽世家声环境满足《声环境质量标准》(GB3096—2008)2类标准要求。 项目废气、废水、噪声、固体废弃物等经有效处理后，根据环境影响分析，对环境影响较小，预计不会改变环境质量现状。 因此项目的建设符合环境质量底线要求。 （5）资源利用上线 目前江苏洪泽经济开发区尚未制定资源利用上线相关文件，本次评价从项目原辅料及能源利用方面分析其相符性。本项目为沼气综合利用项目，沼气来源于现有项目污水处理站厌氧塔，脱硫剂从其他企业购买，未从环境资源中直接获取，市场供应量充足；项目水、电等能源来自市政管网供应，余量充足。不会突破当地资源利用上线。 （6）环境准入负面清单 本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2025年版）》进行说明，见表1-7。 表1-7 环境准入负面清单 序号; 文件; 相符性分析; 判定 结果. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 不属于限制类、淘汰类项目; 符合. 2; 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》 《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 不属于限制、禁止用地项目; 符合. 3; 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32号附件三）; 不属于限制类、淘汰、禁止类项目; 符合. 4; 《市场准入负面清单（2025年版）》; 不属于禁止准入类和限制准入类; 符合. 表1-8 江苏洪泽经济开发区环境准入清单 规划及规划环评环境准入要求; 本项目情况; 符合 分析. 主导产业：高端纺织和机械装备制造产业。; 本项目为沼气综合利用项目，属于园区允许引入类产业。; 符合. 高端纺织产业; 优先发展; 1、化纤织造（175）、涤纶纤维制造（2822）、其他合成化学纤维制造（2829）；棉纺（171）麻纺（173）；毛纺织（172）。 2、差别化纤维，高性能纤维及制品的开发、生产、应用。 3、印染仅允许头部企业或重大项目（百亿级）自身配套的工段。 4、《产业结构调整指导目录》中鼓励类：采用数字化智能化印染技术装备、染整清洁生产技术（酶处理、高效短流程前处理、针织物连续平幅前处理、 低温前处理及染色、低盐或无盐染色、低尿素印花、小浴比气流或气液染色、数码喷墨印花、泡沫整理等）、功能性整理技术、新型染色加工技术、复合面料加工技术，生产高档纺织面料等。 5、采用少水无水工艺的纺织、印染工艺；采用非织造、机织、针织、编织等工艺及多种工艺复合、长效整理等新技术，生产功能性产业用纺织品；废旧纺织品回收再利用：符合生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维产品加工，品牌服装和家用纺织品等。. 禁止发展; 1、纯印染项目。 2、列入《环境保护综合名录》中的高污染项目，如：腈纶纤维制造（2823），氨纶纤维制造（2826）（采用DMAC溶剂连续聚合干法纺丝的工艺除外）。 粘胶短纤维及长丝生产项目（环保型除外）。. 机械装备制造产业; 优先发展; - 汽车高端零件（367）、通用设备制造（34，如 342、343、344、345、348 等）、专用设备制造业（35，如 3551、357 等）、电气设备（38，如381、382、383 等）。 - 表面处理工段中的电镀仅允许头部企业或重大项目自身配套的电镀工段。. 禁止发展; 1、纯电镀项目。. 化工转型片区（医药集聚区）; 优先发展; - 化学药品制剂（272） - 《产业结构调整指导目录》中鼓励类、《战略新兴产业重点产品和服务指导目录》项目、重大技术和设备攻关项目等非化工项目。. 限制发展; 1、化学药品原料药制造（271）：仅允许现有化工企业转型发展改建及现有化学合成原料药企业改建，不得引进新的化学合成原料药企业。改建不得增加主要污染物的排放。. 禁止发展; - 新增化工企业 - 基础化学原料制造（261），含医药中间体。. 化工转型片区（电子专用材料集聚区）; 鼓励发展; - 电子专用材料（3985）。 - 《产业结构调整指导目录》中鼓励类、《战略新兴产业重点产品和服务指导目录》项目、重大技术和设备攻关项目等非化工项目。. 限制发展; - 1、可根据《江苏省化工园区管理办法》第五十条，发展以物理加工为主要生产方式的化工项目，盘活存量工业用地。. 禁止发展; 1、新增化工企业。. 其他; 限制发展; 1、造纸（222），有保有压限制发展。开发区造纸产能以已建产能118.5万吨/年为上线，禁止新增产能，已批未建项目的51.9万吨/年产能全部削减。2018年后新建五家企业批复产能96万吨/年，实际建设产能51万吨/年，至2025年产能规模维持在51万吨/年，不得扩大。按照企业单位GDP资源消耗和单位GDP排污量进行分类管理，在主要污染物“减量置换”的原则下，积极采取上大压小、兼并重组等方式。. 禁止发展; 1、重污染、不符合产业政策与清洁生产要求的项目。 2、《产业结构调整指导目录》中的限制类和禁止类项目。 3、其他不符合国家和地方产业政策，以及不符合《淮河流域水污染防治暂行条例》的企业或项目。. 空间布局约束： 1、规划范围不占用生态保护红线和生态空间管控区域、基本农田。项目开发需符合用地规划、控规等用地规划要求，占用耕地需要占一补一，地类未调整前不得开发利用。 2、完善灌溉总渠东岸应设置50m绿化隔离带；园区南部工业用地和敏感建筑之间设置以道路（河道）+防护林为主要形式的空间防护带，防护带的宽度原则上不小于50米；建设沿路、沿河绿化带与公用绿地相结合的绿地系统。 3、化工企业存续期间，应严格按照大气防护距离、卫生防护距离要求执行。 4、列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共 管理与公共服务用地。 5、严格落实《江苏省限制用地项目目录》《江苏省禁止用地项目目录》中有关条件、标准或要求。; 2、本项目位于江苏洪泽经济开发区精益路18号，不占用生态保护红线和生态空间管控区域，且项目用地类型为工业用地，符合《江苏省限制用地项目目录》《江苏省禁止用地项目目录》中有关条件、标准或要求。; 符合. 污染物排放管控; 环境质量; 1、声环境质量符合声环境功能区划要求； 2、大气环境质量达到《环境空气质量标准》二级标准、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值等，大气环境持续改善。 3、区内及相关河流水环境持续改善。 4、土壤达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值和《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018)筛选值标准。; - 根据《淮安市洪泽区环境质量报告书(2023年度)》，建设项目所在区域属于环境空气达标区；项目纳污河流入海水道南偏泓水质良好，其现状水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准；根据环境噪声监测数据，建设项目所在区域噪声环境质量达标。; 符合. 污染物排放总量; 1、大气污染物：2025年排放量，二氧化硫小于191.20吨/年，氮氧化物小于592.81吨/年，颗粒物小于195.10吨/年，V0Cs小于102.64吨/年；2035年排放量，二氧化硫小于191.35吨/年，氮氧化物小于583.87吨/年，颗粒物小于187.48吨/年，V0Cs小于174.42吨/年。 2、废水污染物（排入入海水道南偏泓）：2025年排放量，化学需氧量小于240.50吨/年，氨氮小于10.74吨/年、总磷小于2.24吨/年、总氮小于80.17吨/年；2035年排放量，化学需氧量小于267.49吨/年，氨氮小于11.95吨/年、总磷小于2.50吨/年、总氮小于89.16吨/年。 3、固废：2025年一般工业固废22.42万吨/年，危险废物1.00万吨/年；2035年一般工业固废21.62万吨/年，危险废物0.96万吨/年，全部综合利用或者委外合法安全处置。 4、印染废水接管量≤0.6万吨/天；造纸废水接管量≤2.03万吨/天。; 4、本项目产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物由淮安市洪泽生态环境局从境内企业削减总量中替代平衡；本项目不新增废水排放量，无需进行总量平衡。本项目各类固废全部综合利用或委外安全处置不外排，项目固废收集、贮存符合相应污染控制标准要求。. 环境风险防控： 1、建立区内环境风险物质和环境风险防控措施两个清单；及时完成环境应急预案更新、备案；定期开展环境应急演练，完善环境应急响应联动机制，提升应急实战水平；建立突发环境事件隐患排查长效机制，定期排查整治突发环境事件隐患，督促区内企业开展突发环境事件应急预案“一图两单两卡”管理，指导区内较大及以上重点环境风险企业按要求实施“三落实三必须”；应急物资库配备必要的污染物吸附、拦截、消减及现场快速检测设备等应急物资，提高环境应急救援能力。 2、完善“企业-公共管网-区内水体”水污染三级防控基础设施建设；建立有毒有害气体监控预警体系，完善重点监控区域预警和应急机制，涉及有毒有害气体的企业全部安装毒害气体监控预警装置并与当地生态环境主管部门或开发区管理平台联网，加强监控。 3、按照相关管理要求申报、处置废弃危险化学品。强化对危险废物的收集、贮存和处置的监督管理，实现危险废物监管无盲区、无死角。; 本企业拟根据要求建立环境管理机构，配备专职环保人员，健全环境管理制度，拟按要求建立风险防范体系并配套硬件设施。; 符合. 资源开发利用要求： 1、单位工业增加值综合能耗不超过0.47tce/万元。 2、单位工业增加值新鲜水耗不超过5m3/万元。 3、新入区企业清洁生产须达到国内先进及以上水平；现有造纸企业造纸废水排放量指标需达到清洁生产一级水平；现有的医药、化工企业需达到国内先进及以上水平。 4、区内企业禁止配套新建自备燃煤锅炉，推行光伏发电、天然气等清洁能源； 5、根据《印染行业规范条件》印染工段印染废水的水重复利用率不低于45%。造纸企业水重复利用率不低于90%；开发区总体工业用水重复利用率不低于80%。 6、非化石能源消费占一次能源比例2030年不低于25%，2035年不低于35%。; 本项目清洁生产可达到国内先进水平，项目采用园区供水、供电，未使用燃煤、重油等重污染燃料。; 符合. 表1-9与《长江经济带发展负面清单指南（试行2022年版）》江苏省实施细则相符性分析 序号; 文件; 相符性分析; 判定 结果. 1; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版》江苏省实施细则： 一、河段利用和岸线开发 1、禁止建设不符合全国港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015—2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017—2035年）》以及我省港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》地过长江通道项目。 2、严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜区资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。 3、严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。 4、严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。 5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 二、区域活动 7、禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其他禁渔水域开展生产性捕捞。 8、禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。 9、禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 10、禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。 11、禁止在沿江地区内新建、扩建未纳入国家和省级布局规划的燃煤发电项目。 12、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。 13、禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。 14、禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。 三、产业发展 15、禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。 16、禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。 17、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。 18、禁止新建、新扩建国家《产业结构调整指导目录》和《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 19、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 20、法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 1、本项目不属于码头项目和过长江通道项目。 2、本项目所在地不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，亦不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。 3、本项目不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围内。 4、本项目不在水产种质资源保护区、国家湿地公园的岸线和河段范围内。 5、本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的岸线/河段保护区内。 6、本项目不新增废水排放量。 7、本项目为工业项目，不属于生产性捕捞项目。 8、本项目不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内。 9、本项目不在太湖流域一、二、三级保护区内。 10、本项目不属于燃煤发电项目。 11、项目拟建于江苏洪泽经济开发区，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 12、本项目不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。 13、本项目不属于农药、医药和染料中间体化工项目。 14、本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 15、本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能、严重过剩产能、高耗能高排放项目。; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 2.环保政策符合性分析 对照《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（江苏省生态环境厅，2019年2月2日）、《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》（发改环资〔2023〕1638号）等相关政策文件，拟建项目与其相符性分析见表1-10。 表1-10 本项目与相关环保政策相符性分析一览表 序号; 文件; 文件内容; 项目情况; 符合情况. 1; 《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（江苏省生态环境厅，2019年2月2日）; 建 方 建 改 有下列情形之一的，不予批准; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 经过与“三线一单”及规划相符性分析可知，建设项目类型及其选址、布局、规模等均符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 符合. 所在区域环境质量未达到国家或者地环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 根据《淮安市洪泽区环境质量报告书（2023年度）》，建设项目所在区域属于环境空气达标区，地表水环境达标；建设项目所在区域噪声环境质量达标。; 符合. 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。; 项目废气、废水、噪声、固废采取污染防治措施，可确保排放达标，生态影响较小。; 符合. 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施。; 技改项目针对项目现有环境污染和生态破坏提出有效防治及改进措施。; 符合. 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 本次评价以企业实际提供资料为前提，核实后进行报告编制，环境影响评价结论明确，经初步审查不存在重大缺陷、遗漏。; 符合. 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 项目位于江苏洪泽经济开发区，属于工业用地。本项目也不属于严格控制的行业类别。; 符合. 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 项目将按要求严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 符合. 对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。; 根据《淮安市洪泽区环境质量报告书（2023年度）》，建设项目所在区域属于环境空气达标区；建设项目所在区域噪声环境质量达标。; 符合. 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 建设项目距离最近的生态红线保护区为洪泽湖古堰省级森林公园，距离生态红线区边界1.96km，不在其管控范围内。; 符合. 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力且需设区市统筹解决的项目。; 技改项目不产生危险废物。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 本项目为沼气综合利用项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。. 2; 《关于进一步优化环境影响评价工作的意见》（环环评〔2023〕52号）; 严守环境准入底线。坚持生态优先、绿色发展总要求，协同推进降碳、减污、扩绿、增长；坚持依法依规审批，不符合法律法规的项目环评一律不予审批；坚持生态环境质量只能向好不能变差的底线，持续改善环境质量，不断提升生态系统的多样性、稳定性、持续性。对“两高一低”项目，要坚决遏制盲目发展，重点关注环境影响分析及污染防治设施、主要污染物区域削减措施有效性，推进减污降碳协同增效，研究推进新污染物环评工作；对承接产业转移项目，要重点关注与承接地环境质量底线和生态环境准入要求等相符性；对“公园”类项目，要防止违规“圈水圈地”，重点关注用水用地的环境合理性，保障流域生态需水；对生态敏感项目，要优先避让环境敏感区，重点关注对生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等法定保护区域以及各类环境保护目标的影响分析和对策措施；对社会关注度高的项目，要关注舆情、及时回应，防范化解环境社会风险。; 技改项目为厌氧沼气综合利用项目，项目建设过程中严格遵守法律法规要求，不属于“两高一低”项目。; 符合. 3; 《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》（发改环资〔2023〕1638号）; 提高新建锅炉标准。新建燃煤电站锅炉全部按照超低排放要求建设，采用清洁运输方式，能效达到先进水平。进一步限制在县级及以上城市建成区、国家大气污染防治重点区域（以下简称重点区域）等新建小型燃煤锅炉。在集中供热管网覆盖范围内，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉，限制新建分散化石燃料锅炉。新建容量在10蒸吨/小时及以下工业锅炉优先选用蓄热式电加热锅炉、冷凝式燃气锅炉。推动燃气锅炉全面采用低氮燃烧技术，严格限制排烟温度，适时禁止非冷凝式燃气锅炉进入市场，优先使用低噪声工艺和设备。; 技改项目2t/h锅炉为非冷凝式燃气锅炉，采用低氮燃烧技术，产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）中表1标准，符合方案要求。; 符合. 4; 《甲烷排放控制行动方案》（环气候〔2023〕67号）; 加强污水处理领域甲烷收集利用。全面提升城镇生活污水收集处理效能，稳步提高污泥无害化、资源化利用水平。鼓励有条件的污水处理项目，采用污泥厌氧消化等方式产生沼气并加强回收利用。; 本次技改对现有污水处理站产生的沼气进行收集，建设锅炉产生蒸汽，主要供给厌氧塔保温使用。; 符合. 综上所述，技改项目与国家、江苏省相关环保要求是相符的。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 江苏国圣纸业有限公司成立于2008年4月，位于江苏洪泽经济开发区精益路18号，固定资产投资2亿元，公司目前已建成年产20万吨高强度纱管原纸项目及年产3万吨特种防爆纸项目。 江苏国圣纸业有限公司污水站采用“混凝沉淀+厌氧+水解好氧”对生产废水进行处理，生产废水排入污水收集池，泵入物化处理系统进行沉淀去除悬浮物，再进入厌氧塔，出水进入水解好氧生化系统进一步处理实现达标排放。为响应《甲烷排放控制行动方案》（环气候〔2023〕67号）中“鼓励有条件的污水处理项目，采用污泥厌氧消化等方式产生沼气并加强回收利用”，本企业拟收集现状厌氧塔产生的沼气，建设1台2t/h的燃沼气锅炉，将沼气转化为蒸汽供厌氧塔保温使用，不仅节约了能源，而且减少了沼气直接排放对大气环境的影响，具有节能减排的重要意义。 项目于2025年3月25日取得江苏洪泽经济开发区管理委员会备案，备案证号：洪开管投备〔2025〕91号，项目代码：2503-320859-89-01-722752。 本项目利用厌氧沼气生产热力（蒸汽），根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及第1号修改单中、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021）》（部令第16号），建设项目环评类别判定见表2-1。 表2-1 建设项目环评类别判定表 行业类别; 环评类别 行业类别; 报告书; 报告表; 登记表; 建设项目情况; 环评 类别. D4430 热力生产和供应; 四十一、电力、热力生产和供应业 91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）; 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5 兆瓦）以上的; 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气 〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）; /; 本项目使用的燃(沼)气锅炉容量为2吨/小时，参照天然气锅炉，属于1吨/小时以上的燃气锅炉，应当编制报告表。; 报告表. 由上表可知，本项目应编制报告表。 2、建设内容及组成 （1）建设内容 项目名称：厌氧沼气综合利用项目； 总投资：90.05万元； 工作时数：年工作330天，四班三运转，年运行7920h； 职工人数：现有员工280人，本次技改不新增员工，所需员工厂内调剂培训后上岗； 建设规模：建设1台2t/h的沼气蒸汽锅炉，利用现有废水处理站中厌氧塔产生的沼气生产蒸汽，用于厌氧塔保温； 建设周期：4个月，由2025年5月至2025年9月。 （2）产品方案 企业现有工程产品方案为年产20万吨纱管原纸和年产3万吨特种防爆纸，本次技改针对企业废水处理厌氧塔产生的沼气，新增1套沼气收集净化装置及1台燃气锅炉，产生的蒸汽主要用于维持厌氧塔工作温度在35±2℃，技改后全厂产品方案见表2-2。 表2-2 全厂产品方案 工程名称; 产品名称; 规格; 设计能力（t/a）; 年运行时数. 技改前; 技改后; 增减量. 纱管原纸生产线; 纱管原纸; 360—600g/m2; 20万; 20万; 0; 7920h. 特种防爆纸生产线; 特种防爆纸; 300g/m2; 3万; 3万; 0. 沼气综合利用; 蒸汽; —; 0; 14088; +14088. 本项目新增锅炉仅使用厌氧塔沼气作为燃料，不得使用天然气与生物质作为燃料。 3、主体工程及公辅工程 主体工程及公辅工程见表2-3。 表2-3 主体及公辅工程 工程类别; 工程名称; 工程规模及建筑面积; 备注. 技改前; 技改后; 增减量. 主体工程; 造纸一车间; 2760m2; 2760m2; 0; 现有项目. 造纸二车间; 2800m2; 2800m2; 0; 现有项目. 造纸三车间; 3328m2; 3328m2; 0; 现有项目. 制浆一车间; 744m2; 744m2; 0; 现有项目. 制浆二车间; 2400m2; 2400m2; 0; 现有项目. 制浆三车间; 895m2; 895m2; 0; 现有项目. 锅炉房; —; 48m2; +48m2; 新建. 储运工程; 原料堆场; 15000m2; 15000m2; 0; 现有项目. 成品仓库; 2600m2; 2600m2; 0; 现有项目. 五金仓库; 930m2; 930m2; 0; 现有项目. 成品仓库; 2700m2; 2700m2; 0; 现有项目. 成品仓库; 3600m2; 3600m2; 0; 现有项目. 助剂仓库; 730m2; 730m2; 0; 现有项目. 干强剂储罐; 3×50m3; 3×50m3; 0; 现有项目. 硫酸铝储罐; 2×25m3+20m3; 2×25m3+20m3; 0; 现有项目. 聚合氯化铝储罐; 20m3+15m3; 20m3+15m3; 0; 现有项目. 辅助工程; 办公楼; 690m2; 690m2; 0; 依托现有. 公用工程; 供电系统; 5600万kWh/a; 5606.7万kWh/a; +6.7万kWh/a; 依托现有供电管网. 给水系统; 工业用水; 544612m3/a; 545259.6m3/a; +647.6m3/a; 依托现有供水管网. 生活用水; 3795m3/a; 3795m3/a; 0. 排水系统; 615600m3/a; 615574.2m3/a; -25.8m3/a; 依托现有污水处理站处理后接管至洪泽清涧污水处理厂. 环保工程; 废气处理设施; —; 沼气脱硫后，经锅炉低氮燃烧+8#排气筒（DA008）高空排放; 新建锅炉; 新建排气筒DA008. 污水站恶臭采用两级碱喷淋处置后经排气筒（DA001）排放; 污水站恶臭收集后采用两级多酶复合除臭后经1#（DA001）排气筒排放; —; 现有项目. 造纸车间烘干废气采用两级碱喷淋+冷却塔降温处置后经排气筒（DA002-DA007）排放; 造纸车间烘干废气采用两级碱喷淋+冷却塔降温处置后经排气筒（DA002-DA007）排放; —; 现有项目. 污水处理; 2400m3/d; 2400m3/d; 0; 依托现有，废水处理工艺为“混凝沉淀+厌氧生化+水解好氧生化”. 噪声防治; 建筑隔声、减振措施、种植绿化等; —; 厂界达标. 固废 处理; 一般固废仓库; 1500m2; 1500m2; 0; 依托现有. 危废暂存间; 12m2; 12m2; 0; 依托现有. 4、主要原辅材料 （1）原辅料及理化特性 技改项目原辅材料见表2-4，原辅料理化特性见表2-6。 表2-4 技改前后主要原辅材料一览表 序号; 名称; 规格/成分; 消耗量（t/a）; 形态; 来源及运输. 技改前; 技改后; 增减量. 1; 纱管原纸; 废纸箱 废纸管; 含水15%; 244497.5; 244497.5; 0; 固体; 国内汽运. 2; 淀粉; —; 2000; 2000; 0; 固体; 国内汽运. 3; 干强剂; 工业级; 1600; 1600; 0; 固体; 国内汽运. 4; 硫酸铝; —; 1600; 1600; 0; 固体; 国内汽运. 5; 特种防爆纸; 废纸箱; 含水15%; 36672; 36672; 0; 固体; 国内汽运. 6; 淀粉; —; 300; 300; 0; 固体; 现有焊丝项目提供. 7; 干强剂; 工业级; 240; 240; 0; 液体; 国内汽运. 8; 硫酸铝; —; 240; 240; 0; 液体; 国内汽运. 9; 沼气综合利用; 沼气*; 68%甲烷; 0; 1539000m3; +1539000m3; 气态; 厌氧塔. 10; 脱硫剂; 85%Fe2O3; 0; 1.2; +1.2; 固体; 国内汽运. 沼气产生量核算过程如下： 现状生产废水采用“混凝沉淀+厌氧+水解好氧”处理工艺，根据企业化验室检测：生产废水经混凝沉淀预处理后，厌氧塔进水CODcr浓度约为6000mg/L，厌氧塔出水CODcr浓度约为1000mg/L。现有造纸项目满负荷最大废水量615600m3/a，经核算CODcr去除量3078000kg/a，根据《制浆造纸废水治理工程技术规范》（HJ 2011-2012），厌氧生化处理单元沼气产率为0.4-0.5m3/kgCODcr（本项目按0.5m3/kgCODcr计），则沼气产生量约1539000m3/a。 锅炉启动时，采用蒸汽冷凝水作为锅炉给水，将1吨60℃的水（焓值272.6KJ/kg）先加热至100℃（焓值419.54KJ/kg），100℃的水变成100℃的蒸汽（水的汽化热为2260KJ/kg），再加热至0.8MPa的饱和蒸汽(2768.4KJ/kg)，则需要的能量为2495.8MJ/t蒸汽。《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）表A.1给出：1m3沼气热值为20.934-24.283MJ/m3，本报告取24MJ/m3，锅炉效率按锅炉厂提供的95.2%计，则现有项目产生的沼气可生产0.8MPa的饱和蒸汽14088t/a。 沼气主要成分含有CH4、CO2、NH3、O2以及一定量的H2S、水蒸气，具体成分见表2-5。 表2-5 厌氧生化产生的沼气成分表 成分; 含量. CH4; 65-70%. CO2; 30-25%. H2S; 约4000ppm. O2; 0.5%. NH3; <3.0%. H2O; <1.5%. 注：沼气成分参考同类型企业宣城万里纸业有限公司数据（原辅料、生产工艺、污水处理工艺均相同），沼气的热值24.283MJ/m3,甲烷的热值35.9MJ/m3，沼气中的甲烷占比约68%，基本是合理的。 表2-6 主要原辅料理化性质一览表 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 沼气; 密度：1.215kg/m3。由于沼气含有少量硫化氢，所以略带臭味。其特性与天然气相似。闪点-188℃; 易燃; 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息，当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。. 脱硫剂; 主要成分为氧化铁（Fe2O3），外观性状：红棕色固体；溶解性：不溶于水。闪点＞230°F; 不燃; —. 5、项目主要设备 技改项目主要设备情况见表2-7。 表2-7 技改项目主要生产设备情况一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 技改前; 技改后; 增减量. 1; 板链式输送机; 1600; 1; 1; 0; 1# 生产线. 2; D型碎浆机; 40m3; 1; 1; 0. 3; 气动绞绳机; CZS11; 1; 1; 0. 4; 液压剪绳机; FZ13; 1; 1; 0. 5; 高浓除砂器; RGC-12; 2; 2; 0. 6; 圆筒筛; Φ1500; 1; 1; 0. 7; 单纤维分离机; FRS-1250; 1; 1; 0. 8; 振动筛; TGZX11-4; 1; 1; 0. 9; 内流压力筛; ZSM-4m2; 1; 1; 0. 10; 内流压力筛; ZSM-1.5m2; 1; 1; 0. 11; 振动筛; TGZX11-2; 1; 1; 0. 12; 450磨浆机; ZDP450; 2; 2; 0. 13; 磨浆机; DD720; 3; 3; 0. 14; 浓缩斜网; 9×4m; 3; 3; 0. 15; 浆池搅拌器; Φ1250; 25; 25; 0. 16; 造纸机组; 纸机宽3200mm; 1; 1; 0. 17; 真空回头辊; ZK3800XΦ650; 1; 1; 0. 18; 造纸圆网; 斜片Φ1800X3600; 10; 10; 0. 19; 真空预压下辊; ZKGΦ800X3850; 1; 1; 0. 20; 真空预压上辊; Φ850X3850; 1; 1; 0. 21; K压真空辊; ZKYΦ800X3850; 1; 1; 0. 22; K压下辊; YZGΦ850X3850; 1; 1; 0. 23; 主压下辊; YZΦ1350X3850; 2; 2; 0. 24; 主压上辊; YZG1350X3850; 2; 2; 0. 25; 烘缸; Φ1800×3800; 36; 36; 0. 26; 复卷机; SYF3200型; 1; 1; 0. 27; 打包机; Y2000-AU; 1; 1; 0. 28; 检验室; /; 1; 1; 0. 29; 分气缸; Φ600X2200; 1; 1; 0. 30; 真空泵; HLYHA1150-450型; 1; 1; 0. 31; 低脉冲浆泵; 350SJ1260-16; 1; 1; 0. 32; 低脉冲浆泵; SBL600-Z-27; 1; 1; 0. 33; 滤液罐; Φ1500X3200Φ1200X3200; 2; 2; 0. 34; 闪蒸罐; Φ800X2250; 4; 4; 0. 35; 板链式输送机; 1600; 1; 1; 0; 2# 生产线. 36; D型碎浆机; 40m3; 1; 1; 0. 37; 气动绞绳机; CZS11; 1; 1; 0. 38; 液压剪绳机; FZ13; 1; 1; 0. 39; 高浓除砂器; RGC-12; 2; 2; 0. 40; 圆筒筛; Φ1500; 1; 1; 0. 41; 单纤维分离机; FRS-1250; 1; 1; 0. 42; 振动筛; TGZX11-4; 1; 1; 0. 43; 内流压力筛; ZSM-4m2; 1; 1; 0. 44; 内流压力筛; ZSM-1.5m2; 1; 1; 0. 45; 振动筛; TGZX11-2; 1; 1; 0. 46; 450磨浆机; ZDP450; 2; 2; 0. 47; 磨浆机; DD720; 3; 3; 0. 48; 浓缩斜网; 9×4m; 3; 3; 0. 49; 浆池搅拌器; Φ1250; 25; 25; 0. 50; 造纸圆网; Φ1800; 7; 7; 0. 51; 真空压榨辊; 3200型; 3; 3; 0. 52; 高压压榨辊; 3200型; 4; 4; 0. 53; 烘缸; Φ1800; 38; 38; 0. 54; 压光机; 3200型; 1; 1; 0. 55; 卷纸机; 3200型; 1; 1; 0. 56; 复卷机; 3200型; 1; 1; 0. 57; 真空泵; 40型; 4; 4; 0. 58; 空压机; 6m3; 1; 1; 0. 59; 变压器; 2500; 2; 2; 0. 60; 风机; 10#; 8; 8; 0. 61; 低脉冲浆泵; 1200m3; 3; 3; 0. 62; 低脉冲浆泵; 800m3; 1; 1; 0. 63; 流量自动控制系统; /; 1; 1; 0. 64; 浓度自动控制仪; BTG; 3; 3; 0. 65; 自动除杂控制系统; /; 1; 1; 0. 66; 软启动装置; 施耐德; 3; 3; 0. 67; 流量自动控制系统; /; 1; 1; 0. 68; 扫描仪; 四川高达; 1; 1; 0. 69; 行车; /; 3; 3; 0. 70; 浆泵、水泵; /; 1; 1; 0. 71; D型水力碎浆机; 30立方米; 1; 1; 0; 3# 生产线. 72; 双锥高浓除砂器; RGC-9; 4; 4; 0. 73; 单效纤维分离机; Φ1100; 1; 1; 0. 74; 双鼓压力筛; /; 1; 1; 0. 75; 斜网浓缩机; /; 1; 1; 0. 76; 600DD磨浆机; /; 3; 3; 0. 77; 浆泵; /; 8; 8; 0. 78; 链板输送机; /; 1; 1; 0. 79; 浆池推进器; /; 1; 1; 0. 80; 真空复合压榨; /; 1; 1; 0. 81; 真空预压榨; /; 1; 1; 0. 82; 多缸多网板纸机; 纸机宽2100mm; 1; 1; 0. 83; 大棍径压榨机; /; 2; 2; 0. 84; 圆网成型器; /; 6; 6; 0. 85; 真空泵; /; 4; 4; 0. 86; 上浆泵; /; 2; 2; 0. 87; 稳流浆箱; /; 2; 2; 0. 88; 复卷机; /; 1; 1; 0. 89; 水平卷纸机; /; 1; 1; 0. 90; 压光机; /; 1; 1; 0. 91; 行车; /; 2; 2; 0. 92; 空压机; /; 1; 1; 0. 93; 地磅; /; 1; 1; 0. 94; 水泵IS125; /; 3; 3; 0. 95; 沼气脱水罐; Φ0.8×1.5m; 0; 1; +1; 沼气净化与利用设备. 96; 干式脱硫罐; Φ0.8×3.0m; 0; 4; +4. 97; 沼气稳压柜; Φ5.0×3.0m; 0; 1; +1. 98; 安全水封器; Φ0.8×1.2m; 0; 1; +1. 99; 燃沼气锅炉; 2t/h; 0; 1; +1. 100; 锅炉给水泵; /; 0; 2; +2. 101; 锅炉循环水泵; /; 0; 2; +2. 102; 低氮燃烧器; /; 0; 1; +1. 合计; 297; 309; +13; /. 6、技改项目水及能源消耗量 表2-8 能源消耗情况 名称; 消耗量; 名称; 消耗量. 水（吨/年）; 647.6; 电（万千瓦时/年）; 6.7. 燃气（万立方米/年）; —; 燃煤（吨/年）; —. 燃油（吨/年）; —; 其他; —. - 技改项目水平衡分析 技改项目用水主要为水封用水，锅炉补水，产生的废水主要为脱水罐排水。技改后车间清洁管理水平提高，地面清洁水有所减少，工艺废水（碎浆造纸）、办公生活用污水、初期雨水未发生变化。具体计算如下： （1）沼气收集系统水封用水 安全水封罐使用自来水进行水封，单台安全水封罐使用自来水约0.1m3/a（液面直径0.8m，液面高度0.2m），技改项目设2台安全水封罐，则年用水0.2m3/a，定期补充不外排。 （2）锅炉用水 技改项目沼气锅炉年产蒸汽14088t/a，需用水14088t/a。蒸汽供给厌氧塔保温，产生的蒸汽冷凝水回锅炉再利用，锅炉蒸汽冷凝后回用量约为95%，即13383.6m3/a，则每年需补水704.4m3/a，采用外供蒸汽的蒸汽凝结水作为补充水。 （3）脱水罐排水 根据沼气成分，其含水率为1.5%，沼气使用量为1539000m3/a，密度1.215kg/m3，脱水效率为90%，脱水产生废水量约为25.2m3/a。脱水罐排水来源于沼气产生设施，可认为脱水罐排水水质与厌氧工序（厌氧塔、厌氧池）水质相同，根据企业化验室检测及验收检测报告，厌氧池污染物的浓度为COD 5000mg/L、SS 262mg/L、NH3-N 21.4mg/L、TP 1.5mg/L、BOD5 589mg/L、TN 38.5mg/L。 （4）地面清洁水 车间地面清洁用水因管理而异波动较大，一般项目清洁生产水平高污染物产生量小。生产区域污染区面积约13000m2，按照5L/m2·次计算，按半个月冲洗一次，则每次用水量为65m3，年用水量为1560m3/a，损耗156m3，排放1404m3。 技改后全厂水平衡见图2-1。 蒸汽凝结 水704.4 蒸汽凝结 水126000 W2： 323851.7 (323260.8) W:615574.2 1467311.1 3225 1560 3795 1404 造纸工段 地面清洁水 办公生活水 自来水: 545259.6 废水处理站 原料带水:18338.6 图2-1 技改后全厂水平衡图 （t/a） 97745.5 156 绿化用水 1200 碎浆工段 9332.3 35536571.5 4891098.9 1781565.7 产品带水:8000 蒸汽凝结 水125295.6 W()内数字为水，外为废水 294000 白水池 沉淀池 570 14779.5 堆场初期雨水 1200 1554.2 617128.4 1467335.6 造纸工段 原料带水:18336.0 97745.5 W1： 273843.0 (273270.3) 碎浆工段 9320.2 35536547.0 4889757.5 1731590.1 产品带水:8000 244704.4 白水池 沉淀池 沼气锅炉 蒸汽14088 25.2 脱水罐排水 回用水罐 704.4 13383.6 水封用水 0.2 8、厂区平面布置 本项目位于江苏洪泽经济开发区精益路18号。以厂区南北路为界，路西侧自南向北依次是：办公楼、成品仓库、制浆车间、原料堆场、造纸二车间，厂区东侧自南向北依次是：造纸三车间、造纸一车间、拟建的沼气锅炉房。项目厂区平面布置图见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 现有污水处理站厌氧塔产生的沼气，需要进行收集净化处理后进入锅炉燃烧，生产的蒸汽通过间接加热，用于厌氧塔保温，产生的蒸汽凝结水回锅炉再利用。 厌氧沼气收集净化与综合利用工艺流程及产污节点见下图2-2。 厌氧塔沼气 干法脱硫 沼气稳压 锅炉燃烧 车间蒸汽冷凝水 脱硫剂 蒸汽 气水分离 图2-2 沼气综合利用工艺流程及产污节点图 S1废脱硫剂 G1锅炉烟气 W1脱水罐排水 厌氧塔保温 蒸汽冷凝水 工艺流程简述： （1）气水分离 厌氧塔产生的沼气接入沼气收集净化系统，首先进入安全水封，可以在燃烧系统发生回火事故时确保发酵系统的安全。沼气流经水封后含有较高的水分，经沼气脱水罐后，沼气中的水分基本被分离出来，此工序产生废水W1。 （2）干法脱硫 脱水后的沼气中有害物质主要是 H2S, 它对管道阀门及锅炉有较强的腐蚀作用。本项目采用干法脱硫，其原理为：“在常温下含有硫化氢的沼气通过脱硫剂床层，沼气中的硫化氢与活性物质氧化铁接触，生成硫化铁和亚硫化铁”。H2S与脱硫剂发生以下化学反应： Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3·H2O+3H2O Fe2O3·H2O+3H2S=2FeS+S+4H2O 脱硫罐通过设计好的空速与停留时间，脱硫效率可达95%，设4个脱硫罐（2用2备）， 此工序产生废脱硫剂S1。 （3）沼气稳压 由于厌氧塔进水负荷变化或者水量波动，产生的沼气压力也会跟着波动，沼气锅炉对进气压力要求高，需要稳压装置持续稳定供气。本项目沼气稳压柜属于浮顶式湿式气柜，压力范围可根据配重的增减进行调整，配重压力一旦确定气压会长期稳定下去，气压调整范围也完全可以满足锅炉需要，无需另外使用增压风机。 （4）锅炉燃烧 从沼气稳压柜输出的沼气送至蒸汽锅炉，通过低氮燃烧器喷射进入燃烧室内，同时将空气引入燃烧室内形成适宜的气体混合物，使沼气能够充分燃烧。燃烧产生的高温气体通过热交换器，将热量传递给通过管道流动的水。水在热交换过程中被加热，形成蒸汽通过管道输送到厌氧塔热交换器，维持厌氧塔工作温度在38℃左右，产生的蒸汽冷凝水回锅炉再利用，此工序产生锅炉燃烧烟气G1。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目概况 现有项目环保手续履行情况见表2-9。 表2-9 现有项目环保手续履行情况 项目名称; 报告类型; 建设内容; 环保手续履行情况. 原环评批复量; 实际规模; 环评批复时间; 环保“三同时”验收时间; 排污许可 手续. 年产10万吨纺筒纸板生产线项目; 报告书; 10万t/a纺筒纸板; 10万t/a纺筒纸板; 洪环发〔2009〕56号，2009年5月24日; 2010年1月通过“环保三同时验收”; 于2024年1月30日取得排污许可证，编号：913208296744396777001P. 年产20万吨高强度纱管原纸技改项目; 报告书; 20万t/a纺筒纸板; 20万t/a纺筒纸板; 洪环发〔2016〕91号，2016年3月30日; 2017年1月通过“环保三同时验收”，年产20万吨高强度纱管原纸技改项目，包括对年产10万吨纺筒纸生产线改造，并新建了1条10万吨生产线。. 年产3万吨特种防爆纸自查评估项目; 自查报告; 3万t/a特种防爆纸; 3万t/a特种防爆纸; 自查评估项目于2016年12月28日在洪泽区生态环境局备案. 造纸干燥废气和污水处理站废气治理工程; 登记表; -; -; 登记时间：2023年3月21日; -. 由上表可知，现有项目环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可等手续齐全。 2、现有项目污染物排放及达标情况 （1）废气达标情况 企业共有三个造纸车间，前、后烘干废气各设置1套两级碱喷淋(冷却塔降温)装置处理后经排气筒排放；污水处理站废气经两级碱喷淋处置后经排气筒排放。 现有废气治理工艺流程图见图2-4。 污水处理站恶臭 1#排气筒 风机 造纸一车间 前烘干废气 两级碱喷淋 两级碱喷淋(冷却塔降温) 2#排气筒 风机 造纸一车间 后烘干废气 两级碱喷淋(冷却塔降温) 3#排气筒 风机 造纸二车间 前烘干废气 两级碱喷淋(冷却塔降温) 4#排气筒 风机 造纸二车间 后烘干废气 两级碱喷淋(冷却塔降温) 5#排气筒 风机 造纸三车间 前烘干废气 两级碱喷淋(冷却塔降温) 6#排气筒 风机 造纸三车间后烘干废气 两级碱喷淋(冷却塔降温) 7#排气筒 风机 图2-3 现有项目主要废气治理工艺流程图 根据淮安淮测检测科技有限公司2024年7月30日出具的检测报告（报告编号：HC2407026-01）、2024年8月7日出具的检测报告（报告编号：HC2407026-02）和2024年8月12日出具的检测报告（报告编号：HC2408026-01），废气排放情况见下表2-10及表2-11。 表2-10 现有项目废气有组织排放监测结果表 单位：mg/m3 采样 日期; 检测点位; 检测项目; 检测 频次; 排放浓度 (mg/m3); 限值标准（mg/m3）; 排放速率 (kg/h); 限值标准（kg/h）; 达标 情况. 2023.9.7; 1#排气筒; 氨; 第一次; 11.6; /; 0.0451; 4.9; 达标. 第二次; 10.7; 0.0482; 达标. 第三次; 10.5; 0.0375; 达标. 硫化氢; 第一次; 0.05; /; 0.000194; 0.33; 达标. 第二次; 0.07; 0.000315; 达标. 第三次; 0.04; 0.000143; 达标. 臭气 （无量纲）; 第一次; 741; 2000; /; /; 达标. 第二次; 630; /; /; 达标. 第三次; 851; /; /; 达标. 4#排气筒; 臭气 （无量纲）; 第一次; 1737; 2000; /; /; 达标. 第二次; 1318; /; 达标. 第三次; 1513; /; 达标. 5#排气筒; 臭气 （无量纲）; 第一次; 741; 2000; /; /; 达标. 第二次; 630; /; 达标. 第三次; 851; /; 达标. 6#排气筒; 臭气 （无量纲）; 第一次; 977; 2000; /; /; 达标. 第二次; 1122; /; 达标. 第三次; 851; /; 达标. 7#排气筒; 臭气 （无量纲）; 第一次; 741; 2000; /; /; 达标. 第二次; 630; /; 达标. 第三次; 741; /; 达标. 表2-11 现有项目废气无组织排放监测结果表 单位：mg/m3 监测日期; 监测点位; 监测项目; 监测结果（mg/m3); 执行标准 (mg/m3). 浓度; 最高值. 2024.8.7; F1; 氨; 0.11-0.12; 0.22; ≤1.5. F2; 0.12-0.14. F3; 0.17-0.19. F4; 0.20-0.22. F1; 硫化氢; 0.002-0.003; 0.021; ≤0.06. F2; 0.010-0.021. F3; 0.005-0.012. F4; 0.008-0.018. F1; 臭气浓度 （无量纲）; 12-13; 18; ≤20. F2; 15-16. F3; 15-18. F4; 16-17. 根据监测结果，项目各类废气均可达到规定的标准限值要求。 （2）废水达标情况 本项目生产过程产生的废水主要包括：生产工艺废水、地面清洗水、生活污水和初期雨水等，由厂内污水处理装置处理后达标排放。项目废水站处理工艺流程见图5。 图2-4 废水处理站工艺流程图 公司废水中pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷采用自动监测装置，公司2024年废水出水水质监测结果详见表2-12。 表2-12 废水排放达标情况 mg/L 监测点位; 监测项目; 监测结果 （年均值）; 限值标准; 达标情况. 废水排放口; pH值; 7.4; 6-9; 达标. 化学需氧量; 205.896; 500. 悬浮物; 55.459; 300. 氨氮; 2.832; 35. 总氮; 10.073; 45. 总磷; 0.247; 4. 由上表可知，现状废水处理设施出水水质能够稳定达到洪泽清涧污水处理厂的接管标准。 （3）厂界噪声达标情况 现有项目主要噪声设备有：D型碎浆机轧、圆筒筛、振动筛等，噪声源强约70-85dB(A)。通过厂区平面的合理布置，对主要噪声源安装减振隔声设施，厂区绿化带等隔声措施后，可减轻噪声对厂界及周边环境的影响。 根据淮安淮测检测科技有限公司2025年1月8日出具的检测报告（报告编号：HC2410026-02），厂界噪声监测结果见表2-13。 表2-13 厂界噪声监测结果 单位：Leq dB(A) 检测时间; 检测结果; 标准值. N1（东厂界）; N2（南厂界）; N3（西厂界）; N4（北厂界）. 2024.12.26; 昼间; 60.5; 63.3; 64.1; 56.4; 65. 夜间; 48.5; 52.1; 51.2; 51.7; 55. 由上表可知，厂界噪声测点的昼、夜等效声级均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 - （4）固体废物处置情况 本公司产生的固废全部为一般工业固体废物，主要包括废塑料纸、废纤维渣、废金属、含砂石废渣、污泥。固废产生及处置情况详见汇总见下表2-14。 表2-14 现有项目固废产生及处置情况一览表 序号; 名称; 属性; 危废代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 废塑料纸; 一般固废; —; 7466.5; 收集后外售. 2; 废纤维渣; 一般固废; —; 29607.6. 3; 废金属; 一般固废; —; 0.05. 4; 含砂石废渣; 一般固废; —; 6827.8; 环卫清运. 5; 污泥; 一般固废; —; 1753.0. 3、现有项目污染物排放总量 现有项目环评许可的污染物总量控制指标见表2-15。 表2-15 现有项目许可总量控制指标一览表 种类; 污染物名称; 接管量t/a; 排入外环境量t/a. 废水; 废水量; 615600; 615600. CODcr; 264.87; 264.87. SS; 92.3; 92.3. NH3-N; 11.11; 11.11. TP; 0.74; 0.74. BOD5; 61.6; 61.6. 固废; 危险废物; -; 0. 一般固废; -; 0. 生活垃圾; -; 0. 4、现有项目存在问题及“以新带老”措施 现有项目存在的主要环境问题及“以新带老”措施见表2-19。 表2-16 现有主要环境问题及“以新带老”措施 序号; 现有主要环境问题; “以新带老”措施. 1; 原环评批复较早，未核定危险废物：在线监测废液。; 本次评价补充危险废物在线监测废液。根据企业实际运行状况，在线监测废液产生量为0.2t/a，企业已建危废暂存间，危废已委托有资质单位安全处置。. 2; /; 本次技改后，车间清洁管理水平提高，地面清洁按照5L/m2·次计算，半个月冲洗一次，据此核算地面清洁水为1404t/a，与技改前相比减少了51t/a。. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）环境空气质量达标区判定 根据《淮安市洪泽区环境质量报告书（2023年度）》环境空气质量监测数据总结可知：“2023年我区城区环境空气监测共设置四个监测点位，其中新华书店、水利局为空气质量自动监测点位，主要监测项目为二氧化硫、二氧化氮、PM10、一氧化碳、臭氧和PM2.5；新华书店、二库、监测站三个监测点监测降尘；监测站监测点位监测降水。乡镇8个站点分别为朱坝、黄集、东双沟、三河、蒋坝、西顺河、岔河和老子山为空气质量自动监测点位，主要监测项目为二氧化硫、二氧化氮、PM10、一氧化碳、臭氧和PM2.5。本节根据我区2023年环境空气监测结果，阐述全区环境空气质量现状，并分析其变化趋势，项目的监测频率分析方法见表2-2-1。监测方法：二氧化硫、二氧化氮、PM2.5、一氧化碳、臭氧、PM10采用空气自动监测系统24小时连续自动监测，降尘每月监测一次，降水逢雨必测。监测结果：2023年二氧化硫年均值0.008毫克/立方米；二氧化氮年均值0.020毫克/立方米；PM10年均值0.062毫克/立方米；一氧化碳年均值0.700毫克/立方米、臭氧年均值0.108毫克/立方米；PM2.5年均值0.034毫克/立方米，2023年AQI指数低于等于100的天数为298天，占全年的81.6%”。 环境空气质量现状见表3-1。 表3-1 城区环境空气质量现状 单位：mg/m3 污染物; 年度评价指标; 现状浓度; 标准值; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 0.008; 0.06; 达标. 二氧化氮; 年平均质量浓度; 0.020; 0.04; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 0.062; 0.07; 达标. 一氧化碳; 24h平均质量浓度; 0.700; 4; 达标. 臭氧; 日最大8h平均质量浓度; 0.108; 0.16; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 0.034; 0.035; 达标. 从环境空气质量现状监测统计及分析结果来看，城区监测点位的监测项目均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此判定洪泽区为达标区。 2.地表水环境质量现状 根据《淮安市洪泽区环境质量报告书（2023年度）》，项目纳污河流入海水道南偏泓水质良好，其现状水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。地表水水质监测结果见下表3-2。 表3-2 地表水监测结果 单位：mg/L pH无量纲 监测断面; 监测项目; 高锰酸盐指数; 化学需氧量; 氨氮; 总磷. 入海水道南偏泓; 年均值; 4.0; 15; 0.11; 0.095. （GB 3838-2002）中的Ⅲ类水质标准; -; ≤6; ≤20; ≤1.0; ≤0.2. 由表3-2可知，入海水道南偏泓各监测断面全部监测因子均能满足地表水环境功能Ⅲ类水要求。 3、噪声环境质量现状 本项目位于江苏洪泽经济开发区，厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。南京大学淮安高新技术研究院于2024年12月27日对项目所在地进行现场监测，其厂界昼夜间噪声值分别达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类标准，敏感目标北泽世家昼夜间噪声值分别达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准。 表3-3 噪声监测结果 单位：LeqdB(A) 监测时间; 监测点位; 监测结果; 标准. 昼间; 夜间. 2024.12.27; Z1（北厂界）; 50.1; 49.0; 昼：65夜：55. Z2（东厂界）; 60.0; 54.0. Z3（南厂界）; 53.8; 52.0. Z4（西厂界）; 57.8; 54.3. Z5（北泽世家东北侧楼一层）; 53.7; 48.2; 昼：60夜：55. Z6（北泽世家东北侧楼三层）; 52.0; 48.4. 4、生态环境质量现状 本项目拟建于洪泽经济开发区内，对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目在产业园区内建设且用地范围不含生态环境保护目标，无需开展生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目设备不涉及电磁辐射。 6、地下水、土壤环境 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目在严格做好防渗的前提下，无地下水、土壤污染途径，不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 技改项目位于江苏洪泽经济开发区精益路18号，项目北侧为大寨河，南侧为精益路，西侧为北泽世家、淮安金虹新材料有限公司，东侧为洪泽阳光纸管有限公司、江苏新丰纸业有限公司，周边500米概况见附图6。 各环境要素评价范围及评价标准如下： 1.大气环境：大气环境评价范围为厂界外500m，所在地的环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单二级标准。项目厂界外500m范围内大气环境保护目标见表3-4。 2.声环境：声环境评价范围为厂界外50m，所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准。厂界外50m范围内声环境保护目标见表3-4。 3.地下水环境：地下水环境评价范围为厂界外500m。经核实本项目500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境：生态环境评价范围为厂界内。本项目厂界内不涉及生态保护目标。 根据建设项目的周边情况，确定主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 名称; 坐标（UTM）; 保护对象; 保护内容; 方位; 距离 厂界/m; 环境质量标准. X; Y. 大气环境; 675439; 3687979; 北泽世家; 50人; W; 紧邻; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单的二级标准. 声环境; 北泽世家; 50人; W; 紧邻; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准. 水 环境; 地表水; 淮河入海水道; 纳污河; S; 2100; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准. 大寨河; 地表水体; N; 15. 地下水; 项目厂界外500 米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 （1）施工期 施工期间会产生扬尘，执行江苏省《施工场地扬尘排放标准》（DB 32/4437—2022）表1要求，见表3-5。 表3-5 施工期间扬尘排放浓度限额 监测项目; 浓度限值/(μg/m3); 标准来源. TSP a; 500; 《施工场地扬尘排放标准》（DB 32/4437—2022）. PM10b; 80. 注：a 任一监控点（TSP自动监测）自整时起依次顺延15min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过限值。根据HJ 633判定设区市AQI在200-300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。 b任一监控点（PM10自动监测）自整时起依次顺延1h的PM10浓度平均值与同时段所属设区市PM10小时平均浓度的差值不应超过限值。 （2）营运期 技改项目燃（沼）气锅炉烟气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度执行江苏省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）中表1标准。 表3-6 废气排放标准 项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准来源. 颗粒物; 10; /; 《锅炉大气污染物排放标准》(DB32/4385-2022). 二氧化硫; 35; /. 氮氧化物; 50; /. 林格曼黑度; 1级; /. 2、废水排放标准 本项目营运期脱水罐排水经污水处理站处理后排入洪泽清涧污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中A标准（TN执行C标准），尾水再通过人工湿地处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准（同时满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中A标准）后排入淮河入海水道。具体见表3-7。 表3-7 洪泽清涧污水处理厂接管标准及尾水排放标准 单位：mg/L 项目; pH; COD; SS; NH3-N; TP; TN; BOD5. 污水处理厂接管要求; 6～9; ≤500; ≤400; ≤; 45 ≤8; ≤70; ≤350. 污水处理厂排放标准; 6～9; ≤30; ≤10; ≤1.5(3)*; ≤0.3; ≤12(15)*; ≤10. 湿地出水标准; 6～9; ≤30; ≤10; ≤1.5; ≤0.3; ≤10(12)*; ≤10. 注*：每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 3、噪声排放标准 （1）施工期 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011），见表3-8。 表3-8 建筑施工场界噪声排放限值 单位：dB（A） 类别; 昼间（dB）; 夜间（dB）. 施工过程场界噪声; ≤70; ≤55. 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A). （2）营运期 项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）中的3类标准。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 类 别; 昼间; 夜间; 项目适用范围. 3类标准; ≤65; ≤55; 厂界. 4、固体废物控制标准 项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）中相关规定； 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）； 固废贮存场所标志执行《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单、《省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作的意见》的通知》（苏环办〔2024〕16号）相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目污染物排放总量指标见下表。 表3-10 全厂污染物排放总量控制指标（单位：t/a） 种类; 污染物名称; 现有项目排放量/接管量; 扩建项目; “以新带老”削减量; 排放/接管增减量; 全厂. 技改项目产生量; 技改项目削减量; 技改项目接管量; 排放/接管总量; 进入环境量. 废气; 有组织; 颗粒物; 0; 0.125; 0; 0.125; 0; +0.125; —; 0.125. SO2; 0; 0.353; 0; 0.353; 0; +0.353; —; 0.353. NOx; 0; 0.568; 0; 0.568; 0; +0.568; —; 0.568. 废水; 生活 污水; 污水量（m3/a）; 615600; 25.2; 0; 25.2; 51; -25.8; 615574.2; 615574.2. CODcr; 264.87; 0.114; 0.103; 0.011; 0.181; -0.17; 264.70; 18.467. SS; 92.3; 0.006; 0.002; 0.004; 0.004; 0; 92.3; 6.156. TN; 18.47; 0.0009; 0.0001; 0.0008; 0.0008; 0; 18.47; 6.156. NH3-N; 11.11; 0.0005; 0; 0.0005; 0.031; -0.03; 11.08; 0.923. TP; 0.74; 0.00003; 0; 0.00003; 0.00003; 0; 0.74; 0.185. BOD5; 61.6; 0.013; 0.011; 0.003; 0.003; 0; 61.6; 6.156. 固废; 危险废物; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 一般固废; 0; 1.362; 1.362; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 注：原环评中未核算废水污染物TN，本次环评补充该污染物。原环评废水量为615600t/a，生活污水经厂区污水处理站预处理后TN的浓度约30mg/L，则原环评TN接管量为18.47t/a。. 本项目总量控制指标： 根据《江苏省排污权有偿使用和交易管理暂行办法》和《江苏省排污权有偿使用和交易实施细则（试行）》，“按照《固定污染源排污许可分类管理名录》，在排污许可证中载明许可排放量的排污单位，应在申领排污许可证时取得排污权。” 本项目为沼气综合利用项目，对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中“五十一、通用工序 109 锅炉”，其中“纳入重点排污单位名录的”为重点管理，“除纳入重点排污单位名录的，单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）”为简化管理，“除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉）”为登记管理类别。 企业为重点排污单位，因此技改项目属于重点管理，对照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），排放口为一般排放口，无需排污权交易。 表3-11 项目在《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中对应类别 项目; 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 本项目; 109; 锅炉; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）; 除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉）. 1.废气 技改项目有组织颗粒物排放量为0.125t/a、SO2排放量为0.353t/a，NOx排放量为0.568t/a。技改项目建成后全厂颗粒物排放量为0.125t/a（有组织）、SO2排放量为0.353t/a（有组织），NOx排放量为0.568t/a（有组织）。 本项目新增有组织颗粒物0.125t/a、SO2 0.353t/a，NOx 568t/a，由淮安市洪泽生态环境局从境内企业削减总量中替代平衡。 2.废水 本次技改后，废水接管排放量减少了25.8t/a，化学需氧量减少0.17t/a，氨氮减少0.03t/a，无需总量平衡。 3.固废 本项目产生的所有固废均按环保要求进行处理或处置，故固废排放量为0。无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期 环境保护措施 | 本项目利用现有厂区及场地，新建锅炉房。施工期主要涉及基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程、工程验收等工序，建设过程中将产生噪声、扬尘、废气、固体废弃物、施工废水和生活污水，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。 图4-1项目施工期工艺流程及产污示意图 1、施工期污染工序 本项目施工期主要环境污染主要有废气（施工扬尘、施工机械与运输车辆产生的燃油废气）、废水（施工人员生活污水）、噪声（施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声）、固体废物（施工人员的生活垃圾、建筑垃圾），本项目评价范围内不涉及生态保护目标。 2、施工期防治措施 施工过程中，应采取以下措施减少对外环境的不利影响： （1）施工场地应配置细目滞尘防护网。 （2）建筑工地及道路定期清扫和洒水，必要时对建设区域采取水雾喷淋降尘。 （3）对于离开工地的运输车，应安装冲洗车轮的冲洗装置，施工废水应处理后回用，不得外排；施工人员生活污水应通过管网排入污水处理厂。 （4）对于装运含尘物料的运输车辆和堆料必须加盖篷布，尤其是渣土，要防止散落。 （5）严禁施工运输车辆进出已入住居民区道路一侧，实施机动车辆禁鸣。 （6）加强施工管理，合理安排施工机械设备组合和施工时间，避免在居民休息和学生上学高峰期施工。除特殊需要作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工。 （7）对施工设备进行合理布局，选择低噪声的机械设备。 （8）设置硬质围栏，封闭施工，防止因鸣笛以及施工等带来的人为噪声污染。 （9）运输黄沙、石子、弃土、建筑垃圾等的车辆必须用帆布严密覆盖，覆盖率要达100%。工地出入口15m内应将路面硬化，并派专人冲洗进出运输车辆和保持出入口通道的整洁。 （10）施工期间对施工场地及车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次。 （11）做好文明施工和标准化施工，采取配置施工架挂防尘塑料网、设置围挡等措施，并采用商品混凝土，施工场地严禁现场搅拌混凝土，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害，必要时采用水雾以降低和防止二次扬尘。 （12）项目建设工程车辆在经过附近农居点、学校等敏感点时，应减速缓行，尽可能地减少汽车扬尘对附近敏感目标的影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 技改项目废气产生及收集情况见表4-1，有组织废气产生及排放情况见表4-2，项目废气排放口信息见表4-3。 表4-1 技改项目厌氧塔沼气燃烧烟气产生及收集一览表 污染工序; 装置; 编号; 污染物名称; 核算方法; 产生时间（h）; 产生量 (t/a); 收集装置（含无组织处置措施）; 收集率%; 产生情况（t/a）. 有组织; 无组织. 锅炉燃烧; 沼气锅炉; G1; 颗粒物; 产污系数法; 7920; 0.125; 密闭管道收集; 100; 0.125; —. 二氧化硫; 0.353; 0.353; —. 氮氧化物; 0.568; 0.568; —. 表4-2 技改项目废气污染物有组织产生及排放情况一览表 产污工序; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间 (h). 核算方法; 废气产 生量 m3/h; 产生 浓度 mg/m3; 产生 速率 kg/h; 产生 量 t/a; 治理工艺; 效率 %; 是否为可行技 术; 排放 浓度mg/m3; 排放 速率 kg/h; 排放 量 t/a. 锅炉燃烧; 8#排气筒; 颗粒物; 产污系数法; 1435; 0.102; 0.016; 0.125; 沼气脱硫+ 低氮燃烧; —; 是; 0.102; 0.016; 0.125; 7920. 二氧化硫; 31.029; 0.045; 0.353; —; 是; 31.029; 0.045; 0.353. 氮氧化物; 50.000; 0.072; 0.568; —; 是; 50.000; 0.072; 0.568. 表4-3 有组织废气排放口及排放标准 污染源; 排放口基本情况; 排放标准. 编号; 内径（m）; 温度（℃）; 高度（m）; 类型; 地理坐标; 污染物名称; 允许浓度（mg/m3）; 允许速度（kg/h）. 8#排气筒; DA008; 0.3m; 80; 8m; 一般排放口; 118°53′17.463″ 33°19′7.309″; 颗粒物; 10; —. 二氧化硫; 35; —. 氮氧化物; 50; —. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.1源强相关计算依据 技改项目产生的废气为沼气锅炉燃烧烟气，源强相关计算依据如下： （1）锅炉燃烧 ①标准状态下干烟气排放量 Vg计算根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ 991-2018）C.4没有元素分析时，理论空气量、湿烟气排放量可用经验公式计算。 气体燃料： 式中：V0——理论空气量，m3/kg或m3/m3； Qnet,ar——收到基低位发热量，kJ/kg或kJ/m3； Vs——湿烟气排放量，m3/kg或m3/m3； Α——过量空气系数，取1.2。 沼气发热量Qnet,ar为24000kJ/m3，计算得V0=5.99m3/m3，Vs=7.50m3/m3。标准状态下的干烟气排放量用下式计算： 式中：Vg——每台锅炉干烟气排放量，m3/h； Vs——湿烟气排放量，m3/h； XH2O——烟气含湿量，%，取1.5%。 根据工程分析，沼气锅炉沼气用量为1539000m3/a，锅炉年运行时间为7920h，可得Vs=194.3m3/h，计算可知Vg=1435m3/h。 ②氮氧化物污染源强计算： 采用以下公式计算氮氧化物产生量。 式中：MNOx——核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3； Vg——核算时段内标态干烟气排放量，m3； ηNOx——脱硝效率，%。 ρNOx：根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ 991-2018）表B.4锅炉炉膛出口NOx浓度范围可知，燃气炉质量浓度范围为30-300mg/m3，根据《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/ 4385-2022）要求，NOx排放浓度不高于50mg/m3；本次环评要求建设单位对沼气锅炉进行低氮燃烧技术改造，确保锅炉燃烧烟气中NOx浓度小于50mg/m3。 由上式可计算MNOx=50×1434.6×330×24×10-9=0.568t/a。 ③二氧化硫污染源强计算 采用以下公式计算氮氧化物产生量。 式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，万m3； St——燃料总硫的质量浓度，mg/m3； ηs——脱硫效率，%； K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。 根据工程分析，锅炉沼气利用量为1539000m3/a。根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991--2018）表B.3可知燃气锅炉K=1.0。根据表2.1-5沼气成分，H2S含量为4000ppm，沼气燃烧前经脱硫装置脱硫，效率为98%，处理后沼气中H2S含量为80ppm，则燃料总硫的质量浓度为114.54mg/m3，ηs=0。 由上式计算可知Eso2=2×153.9×114.54×1×1×10-5=0.353t/a。 ④颗粒物污染源强计算 沼气锅炉燃烧烟气中颗粒物采用《慈溪开诚有机固废处理有限公司慈溪市餐厨垃圾处理二期工程环保竣工验收监测报告》，该公司以沼气作为燃料，燃烧后烟气中颗粒物浓度：7.1-11mg/m3，本次环评取均值9.0mg/m3。则年排放量约为0.125t。 沼气燃烧废气设备密闭收集，收集效率100%，产生的废气经8#8米高排气筒（DA008）排放。则NOx排放量为0.568t/a，SO2排放量为0.353t/a，颗粒物排放量为0.125t/a。 1.2非正常工况废气排放量核算 本项目大气污染源非正常排放主要考虑情况主要为锅炉低氮燃烧器效率下降，具体排放源强见下表4-4。拟采取的防范措施如下： ①平时注意锅炉装置的维护和保养，开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，降低非正常排放的影响。 ②应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。 ③对员工进行岗位培训，做好值班记录，实行岗位责任制。 表4-4 非正常排放情况排放源强表 编号; 非正常 排放源; 非正常 排放原因; 污染物; 非正常排放; 单次持续时间 /h; 年发生 频次/次; 应对措施. 浓度 (mg/m3); 速率（kg/h）. 1; DA008; 低氮燃烧器效率下降; 颗粒物; 0.102; 0.016; 0.5; 1; 定期进行设备维护检修. 氮氧化物; 31.029; 0.045. 二氧化硫; 79.908; 0.115. 1.3废气污染防治措施可行性及其影响分析 污水处理厌氧工序产生的沼气经管道密闭收集采用“干法脱硫”预处理，属于《制浆造纸工业污染防治可行技术指南》（HJ2302-2018）中可行技术；燃沼气锅炉安装低氮燃烧装置，减少氮氧化物排放，属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中可行技术。 本项目设置1根有组织废气排气筒（8#排气筒），排气筒高度为8m，满足江苏省《锅炉大气污染物排放标准》(DB32/4385-2022)，“燃油、燃气锅炉烟囱不低于8m”等的要求，各排气筒废气出口速度均在10～15m/s范围内，符合烟囱设计相关要求，因而项目排气筒设置合理可行。 1.4自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）确定本项目废气监测计划。详见表4-5，监测点位的布设应同步满足规范要求。 表4-5 项目有组织废气监测方案 生产工序; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 燃沼气锅炉; 8#排气筒; 颗粒物; 1次/月; 10mg/m3; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1. 二氧化硫; 1次/月; 35mg/m3. 氮氧化物; 1次/月; 50mg/m3. 林格曼黑度; 1次/月; 1级. - 废水 2.1废水产生源强 技改项目将厌氧塔沼气接入沼气收集净化系统，沼气中含有较高的水分，需要经脱水罐脱水，此过程产生脱水罐排水。技改后车间清洁管理水平提高，地面清洁水有所减少，工艺废水（碎浆造纸）、办公生活用污水、初期雨水未发生变化。 （1）脱水罐排水 根据沼气成分，其含水率为1.5%，沼气使用量为1539000m3/a，密度1.215kg/m3，脱水效率为90%，脱水产生废水量约为25.2m3/a。脱水罐排水来源于沼气产生设施，可认为脱水罐排水水质与厌氧工序（厌氧塔、厌氧池）水质相同，根据企业化验室检测及验收检测报告，厌氧池污染物的浓度为COD 5000mg/L、SS 262mg/L、NH3-N 21.4mg/L、TP 1.5mg/L、BOD5 589mg/L、TN 38.5mg/L。 （2）地面清洁水 车间地面清洁用水因管理而异波动较大，一般项目清洁生产水平高污染物产生量小。生产区域污染区面积约13000m2，按照5L/m2·次计算，按半个月冲洗一次，则每次用水量为65m3，年用水量为1560m3/a，损耗156m3，排放1404m3。 技改项目废水污染物产生及排放情况见表4-6。技改后全厂废水污染物产生及排放情况见表4-7。 表4-6 技改项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 废水 来源; 废水量 (m3/a); 污染物 名称; 产生情况; 处理 措施; 接管情况; 排放方式及去向. 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 污染物; 浓度 (mg/L); 接管量 (t/a); 接管 标准 (mg/L). 脱水罐排水; 25.2; CODcr; 5000; 0.114; 混凝沉淀+厌氧生化+水解好氧生化; 废水接管量; 1429.2; 接管洪泽清涧污水处理厂. SS; 262; 0.006; CODcr; ≤430; 0.615; ≤500. TN; 38.5; 0.0009; BOD5; ≤100; 0.143; ≤350. NH3-N; 21.4; 0.0005; SS; ≤150; 0.214; ≤400. TP; 1.5; 0.00003; NH3-N; ≤18; 0.026; ≤45. BOD5; 589; 0.013; TP; ≤1.2; 0.002; ≤8. 地面清洁水; 1404; COD; 300; 0.4; TN; ≤30; 0.043; ≤70. SS; 300; 0.4; pH值; 6-9; -; 6-9. 表4-7 技改后全厂废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 废水 来源; 废水量 (m3/a); 污染物 名称; 产生情况; 处理 措施; 接管情况; 排放方式及去向. 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 污染物; 浓度 (mg/L); 接管量 (t/a); 接管 标准 (mg/L). 工艺废水; 273843.0; pH值; 6-9; -; 混凝沉淀+厌氧生化+水解好氧生化; 废水接管量; 615574.2; 接管洪泽清涧污水处理厂. COD; 6000; 1643.1; CODcr; ≤430; 264.70; ≤500. BOD5; 1200; 328.6; BOD5; ≤100; 61.6; ≤350. SS; 2000; 547.7; SS; ≤150; 92.3; ≤400. NH3-N; 20; 5.5; NH3-N; ≤18; 11.08; ≤45. TP; 1.5; 0.4; TP; ≤1.2; 0.74; ≤8. 工艺废水; 323851.7; pH值; 6-9; -; TN; ≤30; 18.47; ≤70. COD; 6000; 1943.1; pH值; 6-9; -; 6-9. BOD5; 1200; 388.6. SS; 1800; 582.9. NH3-N; 20; 6.5. TP; 1.5; 0.5. 地面清洁水; 1404; COD; 300; 0.4. SS; 300; 0.4. 初期雨水; 14779.5; COD; 500; 7.4. SS; 300; 4.4. 生活污水; 3225; COD; 350; 1.1. BOD5; 150; 0.5. SS; 150; 0.5. NH3-N; 35; 0.1. TP; 5; 0.02. TN; 35; 0.126. 脱水罐排水; 25.243; CODcr; 5000; 0.114. SS; 262; 0.006. TN; 38.5; 0.0009. NH3-N; 21.4; 0.0005. TP; 1.5; 0.00003. BOD5; 589; 0.013. 2.2废水污染防治措施及其可行性分析 - 污水治理措施可行性分析 技改后废水依托现有污水处理站预处理，现有废水处理工艺为“混凝沉淀+厌氧生化+水解好氧生化”。技改项目新增脱水罐排水25.2m3/a，水污染物种类与浓度与现有项目厌氧工序中的水污染物相同；技改后通过加强管理减少了地面清洁水51m3/a，废水总量减少了25.8m3/a。根据2024年企业废水在线监测数据可知，现有项目产生的废水经厂内预处理后，各污染物均达到了污水处理厂的接管标准，表明所采用的治理工艺是可行的。 （2）依托污水处理设施的环境可行性评价 清涧污水处理厂位于洪泽区黄集街道清涧村北侧，宁淮高速东侧，占地面积约40041.45m2（其中一期占地17527m2）。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中A标准（TN执行C标准）。 ①废水污染物浓度接管可行性分析 技改后废水经厂内污水处理站预处理可以达到洪泽清涧污水处理厂接管浓度要求，不会影响污水处理厂的正常运营。洪泽清涧污水处理厂采用的处理工艺能够进一步降解排放废水中的污染物浓度，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中A标准（TN执行C标准），尾水再通过人工湿地处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准（同时满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中A标准后排入淮河入海水道南偏泓。 ②水量接管可行性 本次技改后废水排放量与技改前相比减少了25.8t/a，因而从水量接管角度也是可行的。 ③管网可行性 目前洪泽经济开发区主干管网及提升泵站已建成，本项目产生的脱水罐排水经厂区预处理后已接管市政管网，再经管网排至洪泽清涧污水处理厂处理。 综上所述，拟建项目废水经厂内预处理后，满足洪泽清涧污水处理厂接管标准；所依托的洪泽清涧污水处理厂有足够的处理余量收纳本项目废水，根据江苏省排污单位自行监测信息发布平台公布的洪泽清涧污水处理厂出水口监测数据，尾水能够稳定达标排放。因此项目污水依托洪泽清涧污水处理厂间接排放，具有环境可行性。 3、噪声 3.1噪声源强及降噪措施 技改项目设备噪声值见表4-8。 表4-8 技改项目噪声源强调查清单（室内声源） 单位：dB（A） 建筑物名称; 声源名称; 数量（台）; 声源 源强; 声源控制措施; 空间相对 位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级; 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. 声功 率级; X; Y; Z; 声压级; 建筑物外距离. 锅炉房; 沼气锅炉 给水泵; 2; 75; 合理布局、厂房隔声、设备减振; 5; 5; 1.5; 5; 66.02; 生产时段; 20; 46.02; 1. 锅炉循环 水泵; 2; 75; 5; 5.2; 1.5; 5; 66.02; 46.02; 1. 低氮燃烧器; 1; 70; 5; 5.1; 1.5; 5; 62.02; 42.02; 1. 注：表中空间相对位置以锅炉房西南角为原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 3.2声环境影响分析 本项目设备噪声源强为75dB（A），采用点声源等距离噪声衰减预测模式，并参照最为不利时气象条件等修正值进行计算，并考虑多声源叠加。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），预测本项目实施后对厂界噪声的影响。 预测中应用的主要计算公式有： （1）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：tj-在T时间内j声源工作时间，s； ti-在T时间内i声源工作时间，s； T－用于计算等效声级的时间，s； N－室外声源个数； M-等效室外声源个数。 （2）预测点预测值计算 Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中：Leq-－预测点的噪声预测值，dB； Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb--预测点的背景噪声值，dB。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）4.3.3：根据GB 12348，工业企业厂界噪声评价量为昼间等效A声级、夜间等效A声级，夜间频发、偶发噪声的评价量为最大A声级。项目昼、夜厂界噪声预测结果见表4-9。 4-9 噪声预测结果 单位：dB（A） 测点序号; 现状值; 项目 贡献值; 预测值; 环境 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; Z1; 60.0; 54.0; 34.5; 60.01; 54.05; 昼间65 夜间55. 南厂界; Z2; 53.8; 52.0; 30.4; 53.82; 52.03. 西厂界; Z3; 57.8; 54.3; 23.5; 57.80; 54.30. 北厂界; Z4; 50.1; 49.0; 25.5; 50.12; 49.02. 4-10 声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 单位：dB（A） 测点序号; 背景值; 现状值; 噪声标准; 贡献值; 预测值; 较现状增高量; 达标 情况. 北泽世家; Z5; 昼间; 53.7; 53.7; 60; 21.9; 53.70; 0; 达标. 夜间; 48.2; 48.2; 55; 48.21; 0.01; 达标. Z6; 昼间; 52.0; 52.0; 60; 21.9; 52.00; 0; 达标. 夜间; 48.4; 48.4; 55; 48.41; 0.01; 达标. 从表4-9可以看出：技改项目厂界各点预测昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，项目的建设对厂界声环境质量影响较小。 从表4-10可以看出：声环境保护目标北泽世家处的贡献值约21.9dB(A)，昼间预测值为53.70dB(A)、52.00dB(A)，夜间预测值为48.21dB(A)、48.41dB(A)。由此可见声环境保护目标噪声预测值能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，项目建设后噪声最大增高量为0.01dB(A)，对声环境质量影响较小。 3.3噪声防治措施及厂界达标分析 项目建设主要噪声源为沼气锅炉配套的泵及低氮燃烧器，其源强约70-75dB(A)，固定设备采用的降噪措施为设置隔声门窗、减振措施等。项目通过采取厂房隔声、设备安装时采用减振措施加以治理，可确保厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。在采取上述防治措施的基础上，建设单位还应采取以下措施： （1）在平面布置上，将沼气锅炉及配套的泵、燃烧器放置在厂房中间位置，远离厂界和噪声敏感点。 （2）加强绿化，在厂区内种植立体式绿化带，可有效地起到一定的隔声和降噪的作用。 综上所述，通过选用低噪声设备并采用隔声及减振措施，同时通过优化平面布置、设置绿化带等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，因而本项目建设对周围声环境影响较小。 3.3 自行监测计划 监测点布设：建设项目四周边界 监测项目：等效连续A声级。测频次见表4-11。 表4-11 运营期厂界噪声监测计划 种类; 监测项目; 点位布设; 监测频次; 责任主体. 噪声; 等效连续A声级; 建设项目四周边界; 1次/季度; 江苏国圣企业有限公司. 测量方法：测量应在无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行，设置在厂界外1m处，高度在1.2m以上。 4、固体废物 4.1固体废弃物产生量及处理情况 （1）废脱硫剂S1 技改项目沼气脱硫工序使用脱硫剂，一年更换一次，会产生废脱硫剂。技改项目使用脱硫剂1.2t/a，脱硫过程中产生硫和硫化亚铁，则产生废脱硫剂约1.362t/a，对照《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），固废代码为443-001-S06。收集后外售。 技改项目固体废弃物产生及处理情况见表4-12。 表4-12 技改项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 生产 装置; 固体废物名称; 固废 属性; 废物代码; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算 方法; 产生量 (t/a); 形态; 有害物质名称; 利用处置方式; 处置量 (t/a). 沼气锅炉; 废脱硫剂; 一般固废; 443-001-S06; 类比法; 1.362; 固态; 废钢材; 收集后外售; 1.362; 收集后外售. 4.2 环境管理要求 项目运行后的固体废弃物的环境管理，应做到以下几点： 项目依托的现有一般固废暂存间严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关要求建设，仓库面积共 1500m2，技改项目一般固废产生量为1.362t/a，最大储存周期为 1个月，满足技改项目一般固废暂存需要。废脱硫剂经收集后暂存于一般固废暂存间，外售至物资回收单位。 5、地下水与土壤环境影响风险 技改项目位于江苏洪泽经济开发区内，排放的废气污染物主要为颗粒物 、二氧化硫、氮氧化物，不涉及重金属以及持久性挥发性有机物，产生的脱水罐废水经厂区污水处理站预处理后接管洪泽清涧污水处理厂，锅炉房及脱水罐下方采取防渗措施，无污染土壤及地下水环境的途径，周边不存在土壤环境敏感目标，不会对土壤、地下水产生影响。 5.1污染防治分区 污染防治分区如下： （1）装置区：脱水罐下方区域属于重点污染防治区，锅炉装置区及其他为一般防治区。 （2）公用工程区：原料仓库、成品仓库属于一般防治区。 （3）辅助工程区：均属于一般防治区。 地下水污染防渗分区详见表4-13。 表4-13 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求; 本项目特征. 重点防渗区; 弱; 易; 持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m， k≤1×10-7cm/s，参照GB18598; 脱水罐下方区域. 一般防渗区; 弱; 易; 持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m， k≤1×10-7cm/s; 锅炉装置区、一般固废仓库. 弱; 易; 其他类型. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化; 办公楼等其他区域. 5.2重点防渗区域防渗措施 本项目涉及的重点防渗区域主要为脱水罐下方等，以上区域防渗措施参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 根据相关防渗的要求，确定本项目特殊区域必须选用双人工衬层。 （1）根据区域地质资料，该区域不具备性能良好的粘土，就近可以寻找到符合要求的粘土。 （2）重点防渗区地面和裙角采取防渗措施，采用钢筋混凝土浇筑，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）。 5.3一般防渗区域防渗措施 除生产锅炉装置区以外的仓库等防渗措施参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 根据标准要求，当天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s的防渗性能。 因此，本项目一般区域采用天然材料构筑防渗层，天然材料衬层厚度应满足表4-14。 表4-14 天然材料衬层厚度设计要求 基础层条件; 下衬层厚度. 渗透系数≤1.0×10-7cm/s，厚度≥3m; 厚度≥0.5m. 渗透系数≤1.0×10-6cm/s，厚度≥6m; 厚度≥0.5m. 渗透系数≤1.0×10-6cm/s，厚度≥3m; 厚度≥1.0m. 5.4其他措施 （1）加强源头控制。工艺、管道设备及处理构筑物采取有效的污染控制措施，将污染物跑冒滴漏降到最低限。 （2）按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求做好分区防控。 （3）加强环境管理。加强厂区巡检，对跑冒滴漏做到及时发现、及时控制；做好厂区车间地面防渗层的管理，防渗层破裂后及时补救、更换。 6、环境风险 （1）风险源调查 ①危险物质数量及分布情况 建设项目危险物质数量及分布情况见表4-15。 表4-15 技改项目危险物质数量及分布情况一览表 名称; 主要成分/有害物质; 贮存方式; 最大贮存量（t）; 分布单元. 沼气; 易燃易爆气态物质; 管道; 0.091; 锅炉房. 注：沼气中密度1.215kg/m3，稳压柜容积约为58.875m3，厂区内沼气收集管道及输送管道长约100m，直径16mm，计算得厂区内甲烷最大存储及在线量约为0.091t。 ②生产工艺特点 拟建项目不涉及风险导则附录C表C.1中的危险工艺。 （2）风险潜势初判及评价等级 ①危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中，q1，q2…qn—每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中各物质选取临界量并计算q/Q值，项目涉及危险物质q/Q值计算结果详见表4-16。 表4-16 技改项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 风险类别; 最大存在总量t; 临界量t; 该种危险物质Q值. 1; 沼气; —; 易燃易爆气态物质; 0.091; 10; 0.009. ②风险潜势初判及评价等级 本项目涉及的危险物质数量与临界量的比值Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）可知，该项目环境风险潜势为Ⅰ级。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表1评价工作等级的划分，本项目环境风险评价等级为简单分析，评价工作等级划分见表4-17。 表4-17 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. （3）建设项目环境风险简单分析内容汇总 表4-18 技改项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 沼气综合利用项目. 建设地点; （江苏）省; （淮安）市; （）; （洪泽区）; 江苏洪泽经济开发区精益路18号. 地理坐标; 经度; 118度53分16.362秒; 纬度; 33度19分3.147秒. 主要危险物质及分布; 名称; 主要规格/型号; 最大贮存量t; 分布. 沼气; /; 0.091; 锅炉房.. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①对环境空气的环境风险分析 沼气泄漏火灾，不完全燃烧次生有机废气及CO进入大气环境。 ②对地表水的环境风险分析 发生局部火灾或爆炸后，会导致事故废水收集不当排入周围地表水体。. 风险防范措施要求; ①本项目将脱水罐下方区域作为重点防渗区，采用混凝土硬化地坪，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行。锅炉装置区进行一般防渗区。 ②各区域按规范设置灭火器、消防设施并定期检查维护发生火灾事故险情时，第一发现人应立即报告主管，根据事故险情和扑救具体情况采取适当措施，如需外援应立即拨打火警119告知火灾危险严重程度。. 填表说明 （列出项目相关信息及评价说明）：; 江苏国圣纸业有限公司在江苏洪泽经济开发区精益路18号建设沼气综合利用项目。项目建成后利用现有废水处理站厌氧塔产生的沼气生产蒸汽，用于生产，年产生蒸汽约14088t/a。 本项目不涉及风险导则附录C表C.1中的高位工艺及高温高压设备，涉及危险物质的贮存，Q=0.009＜1。 本项目采用成熟可靠的工艺和设备，但在运营期间存在一定的环境风险，建设单位在加强管理，建立健全相应的风险防范管理、应急措施，并在设计、施工、管理及运行中认真落实安全评估报告提出的措施和相关安全管理规定、环境风险评价中提出的措施和相关环保规定，严格遵守各项安全操作规程、制度和落实风险评价要求的防范措施之后，项目营运期风险是可防控的。. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 |  |  | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 8#排气筒 | 锅炉烟气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 沼气经密闭管道收集+干法脱硫+低氮燃烧 | 8#8m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1 |
| 地表水环境 | 脱水罐排水 |  |  | COD、SS、氨氮、总磷、总氮、五日生化需氧量 | 污水处理站(混凝沉淀+厌氧+水解好氧) |  | 洪泽清涧污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 沼气锅炉给水泵等 |  |  | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备，在车间合理布局，通过厂房隔声，加强厂区及厂界绿化 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  | / | / |  | / |
| 固体废物 | 废脱硫剂收集后外售。 |  |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 锅炉装置区防渗性能不应低于渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于江苏洪泽经济开发区内，项目建成后产生的污染经采用有效的污染防治措施实现达标排放，对周边生态环境影响较小，对区域的生态环境影响可以接受。 |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①本项目将脱水罐下方区域作为重点防渗区，采用混凝土硬化地坪，防渗要求为K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行。锅炉装置区进行一般防渗区。 ②各区域按规范设置灭火器、消防设施并定期检查维护发生火灾事故险情时，第一发现人应立即报告主管，根据事故险情和扑救具体情况采取适当措施，如需外援应立即拨打火警119告知火灾危险严重程度。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建立企业环境保护责任制度，把环境保护工作纳入计划，制定明确的环境保护任务和指标； ②加强环境风险应急管理； ③按照《排污许可证管理暂行办法》的要求开展自行监测、按照“规范、真实、全面、细致”的原则，建立健全环境管理台账和资料，并建立报告制度。 |  |  |  |  |  |  |

- 六、结论

通过对拟建项目的环境影响评价后认为：本项目建设符合国家及地方相关产业政策。项目选址于江苏洪泽经济开发区精益路18号，符合江苏洪泽经济开发区用地规划。建设单位在认真落实本报告提出的各项环保措施与建议，对预期产生的主要污染物采取切实可行的污染治理措施，确保实现达标排放，最大限度减小对项目所在地环境质量的前提下，从环境保护角度论证，在拟建地址建设是可行的。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量 （固体废物产生量） ① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量 （固体废物产生量） ③ | 本项目排放量 （固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量） ⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | +0.125 |
|  |  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0.353 | +0.353 |
|  |  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0.568 | +0.568 |
| 废水 （接管量） | 废水量（t/a） |  | 615600 | 615600 | 0 | 25.2 | 51 | 615574.2 | -25.8 |
|  | COD(t/a) |  | 264.87 | 264.87 | 0 | 0.011 | 0.181 | 264.70 | -0.17 |
|  | SS(t/a) |  | 92.3 | 92.3 | 0 | 0.004 | 0.004 | 92.3 | 0 |
|  | 总氮（t/a） |  | 18.47 | 18.47 | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 18.47 | 0 |
|  | 氨氮（t/a） |  | 11.11 | 11.11 | 0 | 0.0005 | 0.031 | 11.08 | -0.03 |
|  | 总磷（t/a） |  | 0.74 | 0.74 | 0 | 0.00003 | 0.00003 | 0.74 | 0 |
|  | BOD5（t/a） |  | 61.6 | 61.6 | 0 | 0.003 | 0.003 | 61.6 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废塑料纸（t/a） |  | 7466.5 | 0 | 0 | — | 0 | 7466.5 | 0 |
|  | 废纤维渣（t/a） |  | 29607.6 | 0 | 0 | — | 0 | 29607.6 | 0 |
|  | 废金属（t/a） |  | 0.05 | 0 | 0 | — | 0 | 0.05 | 0 |
|  | 含砂石废渣（t/a） |  | 6827.8 | 0 | 0 | — | 0 | 6827.8 | 0 |
|  | 污泥（t/a） |  | 1753.0 | 0 | 0 | — | 0 | 1753.0 | 0 |
|  | 废脱硫剂（t/a） |  | — | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 1.132 | +1.132 |
| 危险废物 | 在线监测废液（t/a） |  | 0.2 | 0 | 0 | — | 0 | 0.2 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①